Názov akcie:				Klientske centrum MsÚ Fiľakovo

Rekonštrukcia priestorov 1. kontaktu

Miesto akcie:			Radničná č. 25, 986 01 Fiľakovo

Druh akcie:				Rekonštrukcia

Investor:				Mestský Úrad Fiľakovo, Radničná č. 25, 986 01 Fiľakovo

Stupeň PD:				Projekt pre stavebné povolenie

Časť PD:				Zdravotechnika

## TECHNICKá  správa

ZDRAVOTECHNIKA

Obsah:		ZT1. Identifikačné údaje stavby

ZT2. Základné údaje o stavbe a prevádzke

ZT3. Potreba vody

ZT4. Množstvo odpadových vôd

ZT5. Množstvo dažďových vôd

ZT6. Vodovodná prípojka

ZT7. Vnútorný vodovod

ZT8. Kanalizačná prípojka

ZT9. Vnútorná kanalizácia

ZT10. Zariaďovacie predmety

ZT11. Technická prehliadka

ZT12. Skúška vzduchotesnosti

ZT13. Bezpečnosť práce

Autor:				Ing. Peter Máj

Zodpovedný projektant:		Ing. Peter Máj

Vypracoval:				Ing. Peter Máj

Dátum vyhotovenia:		11/2015

ZT1. Identifikačné údaje stavby

Názov akcie:				Klientske centrum MsÚ Fiľakovo

Rekonštrukcia priestorov 1. kontaktu

Miesto akcie:				Radničná č. 25, 986 01 Fiľakovo

Katastrálne územie:			Fiľakovo

Obec:					Fiľakovo

Okres:					Lučenec

Kraj:					Banskobystrický

Súpisné číslo:				562

Parcelné číslo:			152/1

Druh akcie:				Rekonštrukcia

Investor:				Mestský Úrad Fiľakovo, Radničná č. 25, 986 01 Fiľakovo

Stupeň PD:				Projekt pre stavebné povolenie

Časť PD:				Zdravotechnika

Autor:					Ing. Peter Máj

Zodpovedný projektant:	Ing. Peter Máj

Dátum vyhotovenia:    	11/2015

ZT2. Základné údaje o stavbe a prevádzke

Projektová dokumentácia sa zaoberá rekonštrukciou priestorov 1. kontaktu klientskeho centra MsÚ Fiľakovo na Radničnej ul. č. 25, ktorá sa nachádza na rohovom pozemku - parc. č. 152/1, ktorú ohraničuje ulica a námestie v centre mesta Fiľakovo. Základná infraštruktúra (vodovod, kanalizácia, elektrika, plyn a pod.) je vybudovaná v prístupovej komunikácii - v ulici. Hlavný vstup do objektu je z juhovýchodnej strany fasády.

Podkladom pre spracovanie PD pre účel stavebného povolenia je projekt stavebnej časti v stupni pre stavebné povolenie, so špecifikáciou zariaďovacích predmetov, stavebných materiálov a požiadavky investora a projektanta architektúry. Projektová dokumentácia je vypracovaná v súlade s platnými STN a predpismi.

PD rieši vnútorný vodovod a vnútornú kanalizáciu v rekonštruovanej časti priestorov 1. kontaktu klientskeho centra MsÚ Fiľakovo. PD nerieši vodovodnú a kanalizačnú prípojku.

ZT3. Potreba vody

V zmysle vyhl. Ministerstva životného prostredia SR. č. 684/2006 z 29. decembra 2006:

a) Denná potreba vody:

Qp = n . q = 7 . 15 = 105 l/deň = 0,0018 l/s

b) Maximálna denná potreba vody spolu:

Qm = Qp . k d = 105 . 1,3 = 136,5 l/deň = 0,0024 l/s

c) Maximálna hodinová potreba vody spolu:

Qh = Qm . k h = 136,5/16 . 1,8 = 15,356 l/hod  = 0,0043 l/s

d) Maximálna ročná potreba vody spolu:

Qr = Qp . 365 = 105 . 365 = 38325 l/rok = 38,325 m3/rok

ZT4. Množstvo odpadových vôd

Qd = 105 l/deň = 0,0018 l/s

Qh = 15,356 l/h = 0,0043 l/s

Qr = 38,325 m3/rok

ZT5. Množstvo dažďových vôd

Nie je predmetom PD.

ZT6. Vodovodná prípojka

Nie je predmetom PD.

ZT7. Vnútorný vodovod

Rieši napojenie a rozvod pitnej vody a ohriatej pitnej vody pre navrhované ZT zariadenia. Rozvod vody k jednotlivým zariaďovacím predmetom bude z materiálu z PPR alebo z trojvrstvových rúr PE-AL-PEX izolovaný izoláciou MIRELON penovou hadicou, 6 mm pre pripojovacie potrubia a 20 mm pre ležaté a stúpacie potrubia. Potrubia vodovodu budú vedené v podlahových konštrukciach a následne v drážke steny.

Teplá voda bude vyrábaná elektrickým prietokovým ohrievačom v mieste spotreby. Ležaté vodovodné potrubia bude potrebné vyspádovať k miestu odvodnenia 0,3% spádom. Trasa a materiál rozvodov detto ako pre pitnú vodu. Pripojovacie potrubie bude vedené v drážkách pod omietkou v spáde min. 0,3%.

Výtokové armatúry a batérie budú typizované a konštruované s PO ventilom. Výtokové batérie budú pripojené cez rohové ventily flexo-hadicami. Na výtokových miešacích batériách musí byť farebná značka, ktorá informuje o teplote prívodnej vody (studená voda modrá, ohriata voda červená).

ZT8. Kanalizačná prípojka

Nie je predmetom PD.

ZT9. Vnútorná kanalizácia

Rieši odkanalizovanie navrhnutých ZT zariadení cez vnútornú kanalizáciu - odvod splaškových vôd pripojovacím potrubím, odpadmi a ležatými zvodmi.

Pripojovacie potrubia musia byť vedené v min. sklone 3% cez zápachové uzávery a navrhnuté z polypropylénu príslušných priemerov. Kanalizačné odpady navrhnuté z polypropylénových rúr budú opatrené čistiacim kusom s dvierkami pre prístup vo výške cca 1 m nad podlahou a odpad K1 bude odvetraný privzdušňovacím ventilom HL 900. Pripojovacie a odpadové potrubia budú vedené v stavebnej konštrukcii. Ležaté zvody splaškovej kanalizácie sú navrhnuté z rúr PVC pre ležaté kanalizačné rozvody. Zvodné potrubie v minimálnom spáde 2 %, uložené pod podlahou, musí mať nad vrcholom hrdla najmenšiu vrstvu nadložia hrúbky min. 300 mm. Zvodné potrubie v základoch sa uloží na zhutnené pieskové lôžko hrúbky 100 mm. Po vykonaní skúšky vodotesnosti sa potrubie obsype a zasype pieskom do výšky min. 150 mm nad vrchol potrubia a potom zasype prehodenou zeminou.

Pri montáži je potrebné dodržať ustanovenia STN 73 67 60 Vnútorná kanalizácia a STN 73 66 60 Vnútorné vodovody.

ZT10. Zariaďovacie predmety

V objekte sú navrhované typizované zariaďovacie predmety, sú uvedené vo výkresovej dokumentácii respektíve budú vybrané investorom. Každý zariaďovací predmet má byť vystrojený zápachovou uzávierkou a výtokovou batériou s PO ventilom. Batérie sú navrhované stojánkové a nástenné pre jednoduchšie ovládanie.

ZT11. Technická prehliadka

Vykoná sa po jednotlivých zmontovaných častiach alebo v celku. Vykoná sa pred skúškami vzduchotesnosti a z prehliadky sa urobí zápis (STN 73 6760 príloha A). Potrubie v čase prehliadky má byť prístupné a očistené, nezakryté a nezamurované.

ZT12. Skúška vzduchotesnosti

Vykonáva sa na základe požiadavky užívateľa budovy. Dočasne sa utesnia pripájacie, odpadové a vetracie potrubia. Natlakovanie sa realizuje na skúšobný pretlak 400 Pa. Skúška vzduchotesnosti sa prevádza na nezakrytom, nezamurovanom potrubí tak, aby boli prístupné aj spoje potrubia. Skúška vzduchotesnosti vyhovuje, ak v skúšanom úseku po 30 min od natlakovania neklesne tlak o viac než 50 Pa.

ZT13. Bezpečnosť práce

Pred začatím prác je stavebník povinný overiť a vytýčiť všetky vedenia v záujmovom území, aby nedošlo k ich poškodeniu a výškopisné zameranie pozemku. Pri prevádzaní prác je nutné dodržiavať príslušné normy STN 73 6005, 73 6760, 73660, EN 12056-2, STN 755402, STN 75 5401 a bezpečnostné predpisy. Všetky navrhnuté výrobky a zariadenia je nutné montovať a prevádzkovať podľa pokynov výrobcu a bezpečnostných predpisov.