Názov akcie:				Klientske centrum MsÚ Fiľakovo

Rekonštrukcia priestorov 1. kontaktu

Miesto akcie:			Radničná č. 25, 986 01 Fiľakovo

Druh akcie:				Rekonštrukcia

Investor:				Mestský Úrad Fiľakovo, Radničná č. 25, 986 01 Fiľakovo

Stupeň PD:				Projekt pre stavebné povolenie

Časť PD:				Elektroinštalácia

## TECHNICKá  správa

ELEKTROINŠTALÁCIA

Obsah:		Sprievodná správa

Súhrnná správa

Technická správa

Protokol o učení prostredia

Autor:				Ing. Peter Máj

Zodpovedný projektant:		Ing. Peter Máj

Vypracoval:				Ing. Peter Máj

Dátum vyhotovenia:		11/2015

SPRIEVODNÁ SPRÁVA

A.1. Identifikačné údaje stavby

Názov akcie:				Klientske centrum MsÚ Fiľakovo

Rekonštrukcia priestorov 1. kontaktu

Miesto akcie:				Radničná č. 25, 986 01 Fiľakovo

Druh akcie:				Rekonštrukcia

Investor:				Mestský Úrad Fiľakovo, Radničná č. 25, 986 01 Fiľakovo Stupeň PD:				Projekt pre stavebné povolenie

Časť PD:				Elektroinštalácia

Autor:					Ing. Peter Máj

Zodpovedný projektant:	Ing. Peter Máj

Dátum vyhotovenia:    	11/2015

SÚHRNNÁ SPRÁVA

B.1. Popis a funkcia zariadenia

Projektová dokumentácia rieši vnútornú silnoprúdovú a slaboprúdovú elektroinštaláciu v rekonštruovanej časti priestorov 1. kontaktu klientskeho centra MsÚ Fiľakovo. Slúži pre potreby stavebného povolenia.

Projektová dokumentácia nerieši prípojku NN, telefónnu prípojku, bleskozvod, uzemnenie, MaR.

B.2. Podklady

Stavebné výkresy, jednotlivé STN, podnety od stavebných projektantov, vyjadrenia a požiadavky investora.

B.3. Vplyv na životné prostredie

Táto stavba nebude mať žiadny vplyv na životné prostredie.

B.4. Protipožiarna ochrana

Pri realizácii elektroinštalačných rozvodov nedôjde do styku s horľavými materiálmi, takže nebude potrebné stavbu zvlášť protipožiarne zabezpečovať.

B.5. Bezpečnosť práce

Na predchádzanie úrazu od elektrického prúdu pri poruche, pred nebezpečným dotykom s neživými časťami je dôležité dodržiavať nasledovné postupy:

- údržbu elektrických zariadení môžu vykonávať len osoby s dostatočnou elektrotechnickou kvalifikáciou t.j. osoby znalé.

- el. zariadenia sa musia podrobovať pravidelným prehliadkam a revíziám v patričných lehotách. O týchto činnostiach sa majú vypisovať a archivovať tlačivá, revízne správy

- je dôležité kontrolovať stav ochranných vodičov, spoje na týchto vodičoch čo podmieňuje prevádzať meranie impedancií vypínacích slučiek

- dodržiavanie krytí EZ v danom prostredí a kontrolovať ich stav

- kontrolovať dovolené oteplenie EZ, vedení, aby táto bola v predpísaných medziach

- pohyblivé prívody treba kontrolovať, či nie sú poškodené, či je dodržaná tesnosť káblov pri zaústeniach, či sú tieto zaústenia zabezpečené proti mechanickému posunutiu káblov

- pri zistených nedostatkoch, porúch sa volia také opatrenia, ktoré zistia požadovanú odolnosť EZ v danom prostredí. Platí to predovšetkým pre spoľahlivosť, trvanlivosť a z toho vyplývajúcu prevádzkovú hospodárnosť EZ. Zariadenie, ktoré sa používa sa musí udržiavať v stave, ktorý zodpovedá elektrotechnickým normám

- každý zásah do elektroinštalácie musí byť zakreslený do dokumentácie skutočného prevedenia, čo je potrebné pre prevádzku, údržbu a revíziu ako aj výmenu jednotlivých častí elektro zariadenia.

TECHNICKÁ SPRÁVA

C.1. Napäťová sústava

NN, 3 NPE, 230/400V, AC, 50Hz/TN-C-S, 1 N+PE, 230V, 50Hz, AC, TN-S.

C.2. Ochrana pred ÚEP v normálnej prevádzke

Izolovaním, krytmi, podľa  STN 33 2000-4-41.

C.3. Ochrana pred ÚEP pri poruche

Samočinným odpojením napájania v sieti TN a pospájaním, doplnková ochrana prúdovým chráničom.

C.4. Prostredie

Prostredie je komisionálne určené v protokole o určení prostredia.

C.5. Dodávka elektrickej energie

Dodávka el. energie podľa STN 34 1610:		3. stupňa

C.6. Inštalovaný výkon, príkon súčasný

Inštalovaný výkon rekonštruovanej časti objektu		Pi = 14 kW

Koeficient súdobosti	β		0,9

Potrebný príkon súčasný rekonštruovanej časti objektu	Ps = 13 kW

C.7.Vyhradené technické zariadenia

Elektrické zariadenia, ktoré sú predmetom spracovania v tomto projekte sú vyhradené technické zariadenia skupiny B.

C.8. Bezpečnostné predpisy a normy STN

Navrhované rozvody elektroinštalácie majú vyhovovať všetkým platným bezpečnostným predpisom a normám ale najmä týmto:

- Zákon o BOZP č.309/2007

- STN 34 1610 -  Elektrický silnoprúdový rozvod v priemyselných prevádzkach

- STN 33 2000-1 - Elektrické inštalácie budov, časť 1: Rozsah platnosti, účel a základné princípy

- STN 33 2000-4-41 - Elektrické zariadenia, časť 4: Bezpečnosť, kapitola 41: Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom

- STN 33 2000-3 - Elektrické zariadenia, časť 3: Stanovenie základných charakteristík

- STN 33 2000-5-54 - Elektrické inštalácie budov, časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení Kapitola 54: Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče

- STN 33 2000-5-52 - Elektrické inštalácie budov, časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení Kapitola 52: Elektrické rozvody

- STN 34 3100 - Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických zariadeniach

- STN EN 60204-1 - Bezpečnosť strojových zariadení - El. zariadenia strojov, časť 1: Všeobecné požiadavky

- STN 33 0300 - Prostredia pre el. zariadenia. Určovanie vonkajších vplyvov

- STN 33 2000-4-43 - Elektrotechnické predpisy - Ochrana proti nadprúdom

- STN 33 2000-4-473 - Elektrotechnické predpisy - Opatrenia na ochranu proti nadprúdom

- STN 33 2000-5-523 - Elektrotechnické predpisy - Dovolené prúdy

C.9. Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom

Pri ochrane pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche je navrhnutá ochrana samočinným odpojením napájania a pospájaním. Hlavné pospájanie a uzemnenie bude prevedené podľa STN 33 2000-4-41 v náväznosti  na STN 33 2000-5-54.

C.10. Ochrana pred el. statickou energiou

Škodlivým účinkom statickej elektriny bude zabraňovať ochrana pospájaním. Ochranu previesť v zmysle noriem citovaných v C.9.

C.11. Dimenzovanie elektrických zariadení

Elektrické stroje, prístroje, rozvádzače, svietidlá sa dimenzujú z hľadiska mechanickej odolnosti proti skratovým prúdom s čím výrobca jednotlivých EZ musí predpokladať. Musia vyhovovať podmienke, že Iv nesmie byť väčšie ako Ii.

EZ musia vyhovovať z hľadiska tepelnej odolnosti proti skratovým prúdom. Hodnoty Iv, Ii majú byť uvádzané v sprievodných dokumentáciách.

Iotepľ. = U/I                                   Ikm= √2 x Iotepľ.

- Dimenzovanie z hľadiska hospodárnosti - STN 33 2000-5-52

- Dimenzovanie z hľadiska skratových prúdov - kde musí platiť podmienka Iotepľ. = U/I

- Dimenzovanie z hľadiska úbytku napätia - STN 34 1610

- Dimenzovanie ochrany pred úrazom el .prúdom - podľa STN 33 2000-4-41 musí ochranný prístroj(istič, poistka) v obvode v prípade poruchy samočinne odpojiť napájanie obvodu zariadenia, pre ktoré zaisťuje ochranu pred dotykom neživých častí

- Platí podmienka Zs = alebo menšie ako Uf/Iv

- Stanovenie uzemnenia - STN 33 2000-5-54

- Dimenzovanie ochranných vodičov, uzemňovacích vodičov z hľadiska oteplenia STN 33 2000-5-54,33 2000-4-41

C.12. Elektrická prípojka NN

Nie je predmetom PD.

C.13. Vnútorné a vonkajšie silové rozvody

V rámci rekonštrukcie dôjde k výmene vnútornej elektrickej inštalácii, ktorá bude realizovaná nehorľavými bezhalogénovými káblami s funkčnosťou počas horenia typu NHXH uloženými v soklovej lište, v podlahových drážkach (trubkách) a pod stropom v podhľade v elektroinštalačných rúrkach v zmysle STN 33 2130.

Plastová typová podružná rozvodnica RP s krytím IP40/IP20 bude umiestnená v M1.02. Z RP sa napoja svetelné, zásuvkové obvody, spotrebiče kuchynky, ventilátor a pod. El. rozvod bude ošetrený pred pulzným prepätím vzniknutým atmosférickými poruchami a spínacími pochodmi v sieti na vstupe kombinovanými vodičmi prepätia triedy B+C.

Ekvipotenciálna svorkovnica EP bude pod rozvádzačom. Na EP sa musia pripojiť - hlavný ochranný vodič, hlavný uzemňovací vodič, vodivé časti prichádzajúce do budovy zvonku, rozvody potrubia v budove, kovové konštrukčné časti budovy a iné kovové materiály budovy. Vodiče hlavného pospájania nesmú mať menší prierez než polovica prierezu najväčšieho ochranného vodiča v inštalácii.

V M1.01, M1.03 sa budú inštalovať jednoduché a dvojité domové zásuvky 220V/16A do podlahy, v M1.02 chladnička, varič, el. prietokový ohrievač vo výške 300 - 400 mm nad podlahou, mikrovlnka, kávovar vo výške 1200 mm nad podlahou, digestor vo výške 1800 mm a ventilátor vo výške 400 mm pod stropom. Zásuvková inštalácia bude realizovaná káblami CYKY-J 3x2,5mm2.

V prípade vedenia el. rozvodov v horľavých látkach a na nich dodržiavať STN 33 2312. V podlahe a pri prestupoch stenami sa káble uložia v elektroinštalačných rúrkach priemeru 23 mm. V prípade stretu silnoprúdových a slaboprúdových rozvodov káble vložiť do elektroinštalačnej rúrky FXP. Všetky spoje musia byť izolačne pevné a trvalé. Pri vedení rozvodov v M1.02 dodržiavať pokyny STN 33 2000-7-701. El. zariadenia umiestnené v M1.02 musia byť vhodné pre inštaláciu do príslušnej zóny a mať vyhovujúce krytie. Elektrická inštalácia bude realizovaná v sústave TN-S so samostatným nulovacím a ochranným vodičom. V M1.02 bude ochrana pri poruche zaistená okrem nadprúdových istiacich prístrojoch aj prúdovými chráničmi s menovitým rozdielovým prúdom nepresahujúcim 30 mA. Uzemňovacia sústava a ochranné vodiče musia spĺňať podmienky STN 33 2000-5-54.

V objekte bude inštalované PC/TF a TV zásuvky ktoré sa lúčovo vyvedú do rozvádzača DT. Rozvádzač DT bude vybavený podľa požiadaviek investora, pozíciu určí investor. Na PC/TF sieť budú použité vodiče S-STP 4x2xAWG23 a na TV sieť VCCOJ 75-4,8. Zo strechy priviesť do DT 7x VCCOJ 75-4,8 pre dva satelity, terestrial a rezervu + 1x S-STP 4x2xAWG23 pre (WiFi). Do rozvádzača DT sa zaústi telefónna prípojka a ostatné slaboprúdové prípojky.

C.14. Umelé osvetlenie

Umelé osvetlenie (stropné, nástenné a svetelné vývody) bude realizované svietidlami 230V, ktoré využívajú ako svietiace médium kompaktné žiarovky a žiarivky. Typy svietidiel a ich presné osadenie bude určené investorom, pričom musí byť dodržané krytie el. zariadení podľa daného prostredia - viď. C.17. Ovládanie osvetlenia bude pomocou kolískových vypínačov jednopólových, striedavých, lustrových, ktoré sa budú inštalovať pri vstupných dverách vo výške 1200 mm nad podlahou. Inštalácia sa bude realizovať káblami CYKY-J o priereze 1,5 mm2, vypínače sa osadia v prístrojových krabiciach. Všetky spoje a odbočenia sa budú realizovať v rozvodných krabiciach. Údržbu svietidiel vykonávať minimálne 4x ročne. Výmenu svetelných zdrojov je nutné previesť po zistení poškodenia alebo pri zoslabnutej účinnosti.

C.15. Rozvodnice, rozvádzače

Plastové v prevedení od fi. HASMA. Typizované. Bližšie informácie v schéme zapojenia rozvodníc a prílohách – prospektoch.

C.16. Požiadavky na istenie

Vývody budú istené proti skratu a preťaženiu ističmi. Priradenie jednotlivých istiacich prvkov má vyhovovať podmienkam STN 33 2000-5-523. Skratová odolnosť použitých istiacich prvkov má vyhovovať podmienke čl. 434.3.1 normy STN 33 2000-4-43. Istiace prvky zabezpečujú vypnutie skratu za čas nižší, ako čas za ktorý by oteplenie vodičov káblov dosiahlo neprístupnú teplotnú medzu.

C.17. Krytie elektrických zariadení

Vo vonkajšom prostredí v zmysle STN 33 2310 el. stroje, prístroje a svietidlá majú mať krytie min. IP23. Rozvádzače a prípojkové skrine musia mať krytie min. IP43. V prostredí základnom majú byť elektrické stroje, prístroje a svietidlá krytie aspoň IP2X. Vo vlhkom prostredí elektrické stroje a prístroje prístupné osobám bez elektrotechnickej kvalifikácie musia mať krytie minimálne IP21, ostatné krytie IPX1. V prostredí studenom musia mať elektrické stroje, prístroje a svietidlá minimálne krytie IP2X. V prostredí mokrom musia mať jednotlivé EZ krytie IP44 ale doporučuje sa IP54. V prostredí s nebezpečím požiaru horľavých prachov el. stroje a prístroje majú mať krytie aspoň IP44. Krytie el. predmetov sa doporučuje zvýšiť na IP54. Pre osvetľovanie priestorov sa má používať svietidiel v krytí IP54, alebo vyššie. Tepelné spotrebiče - vykurovacie telesá s povrchovou teplotou vyššou ako 120 °C sú v tomto prostredí zakázané.

C.18. Vypínanie elektrických zariadení

Vypínanie EZ pri prípadnej možnej havárii, alebo iných podobných okolnostiach projekt rieši nasledovne. Jednotlivé EZ bude možné vypnúť ističom v rozvádzači RE prípadne vypínačom v RP. Do rozvádzačov majú prístup len osoby s elektrotechnickou kvalifikáciou.

C.19. Bleskozvod

Nie je predmetom PD.

C.20. Revízia elektrických zariadení

V zmysle STN 33 2000-6, STN 33 1500, STN 33 1600, STN 33 1610 je potrebné po prevedení elektroinštalácie previesť východiskovú revíziu (prvú úradnú skúšku) kompletnej elektroinštalácii a vyhotoviť revíznu správu, ktorú je povinný prevádzkovateľ archivovať a poskytnúť ju k nahliadnutiu pri prípadných kontrolách kontrolnými orgánmi. V zmysle týchto noriem je potrebné zabezpečovať a prevádzať periodické revízie v určených lehotách.

PROTOKOL O URČENÍ PROSTREDIA

VYPRACOVANÝ ODBORNOU KOMISIOU PODĽA STN 33 2000-5-51

Zloženie komisie:	- predseda komisie	- Ing. Peter Máj (projektant)

- členovia komisie	- Ing. Ivan Vanko (zástupca investora)

- MsÚ Fiľakovo (investor)

Názov akcie:		Klientske centrum MsÚ Fiľakovo - Rekonštrukcia priestorov 1. kontaktu

Miesto akcie:	Radničná č. 25, 986 01 Fiľakovo

Druh akcie:		Rekonštrukcia

Stupeň:		Projekt pre stavebné povolenie

Časť:			Elektroinštalácia

Podklady použité pre vypracovanie protokolu o určení prostredia:

- požiadavky investora

- výkresová dokumentácia stavebnej časti

- obhliadka na tvare miesta

- STN 33 0300 - Prostredia pre elektrické zariadenia, určovanie vonkajších vplyvov

- STN 33 2000-3 - Elektrické inštalácie budov, časť 3 - Stanovenie základných charakteristík

Popis technologického procesu a zariadenia:

Jedná sa o rekonštrukciu priestorov 1. kontaktu klientskeho centra bez zmeny účelu stavby.

Rozhodnutie – vonkajšie vplyvy:

V zmysle, STN 33 2000-5-51 (Vonkajšie vplyvy) sa určuje nasledovné prostredie:

Vonkajšie vplyvy:	- objekty (exteriér)					Poz.1

- objekty (interiér)					Poz.2

Poz.1: AA3, AA5, AB3, AB5, AC1, AD2, AE2, AF2, AG1, AH1, AK2 ,AL2, AM-1-1, AN3, AP2, AQ2, AR2, AS2, AT2, AU2, BA1, BA2, BB2, BC2, BD1, BE1

Stanovujeme opatrenia: minimálne krytie IP44 teplota povrchov zariadení do 60°C

Poz.2:  AA4, AB4, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, AT1, BA1, BA2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1

Stanovujeme opatrenia: minimálne krytie IP20 teplota povrchov zariadení do 60°C

Zdôvodnenie:

V dotknutých priestoroch sú dosiahnuté podmienky určujúce druh prostredia v zmysle jednotlivých článkov STN 33 0300 a ďalších príslušných noriem STN.

- Poznámka: V M1.02 budú podmienky umiestňovania elektrických zariadení určované podľa zón v zmysle STN 33 2000-7-701.

November 2015

–––––––––––––––––––––––                                   –––––––––––––––––––––––

Dátum spísania protokolu			               Podpis predsedu komisie