Protokol č. 7/04/2016

O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV VYPRACOVANÝ ODBORNOU KOMISIOU

podľa STN 33 2000-5-51

V Lovinobani 7. 4. 2016

Zloženie komisie:

Predseda komisie:

Ing. Jamnický			................	- projektant elektro

Členovia komisie:

Ing. Machava	 				- hlavný projektant

Ing. Zsélyi					- projektant

Organizácia a prevádzkovateľ:  MESTO FILAKOVO, RADNIČNÁ 25, 986 01 FILAKOVO

Objekt: 	NADSTAVBA A REKONŠTRUKCIA ČASTI MŠ VO FIĽAKOVE

ROZŠÍRENIE KAPACITY MATERSKÁ ŠKOLA-ÓVODA

Miesto stavby: DAXNEROVA 15, 986 01 FIĽAKOVO, P. č.: 2618/1, 2618/2

Použité podklady pre vypracovanie protokolu:

Obhliadka priestorov, príslušné STN a predpisy. Projektová dokumentácia

ZDÔVODNENIE

Užívateľ objektov musí mať zakotvené v prevádzkových predpisoch všetky zásady súvisiace s bezpečným prevádzkovaním a údržbou technológie, vyplývajúce s projektovej a konštrukčnej dokumentácie, odborných posudkov a súvisiacich predpisov o bezpečnosti práce.

Príruby, spoje a armatúry na plynovom potrubí pre plynový kotol prip. plynový šporák sa pokladajú za zdroje so sekundárnym stupňom úniku ( nepredpokladá sa únik horľavej látky zo zariadenia počas zvyčajnej prevádzky), okolo zariadenia a plochých prírub armatúr plynového zariadenia je zóna 2NE, ktorá bude mať za normálnych prevádzkových podmienok zanedbateľný rozsah. Priestor je bez nebezpečenstva výbuchu

.

CELKOVÝ POPIS

V riešenej prístavbe sa  bude nachádzať herňa a sociálne zariadenie.

ROZHODNUTIE

Komisia rozhodla v zmysle článkov STN 33 2000-5-51 nasledovne:

|  |  | Kód vonkajších vplyvov | Priestor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Miestnosti |  | 2.15, 2.16, 2.17 |  | Miestnosti: | 2.18 | STN 33 2000-7-701 zóny 0, 1, 2 | PRIESTOR 0,5m OKOLO BUDOVY | VONKAJŠIE PRIESTORY |
| A - Podmienky prostredia |  | AA Teplota okolia | AA5 |  |  |  | AA5 |  |  | AA3 | AA3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AA5 | AA5 |
|  |  | AB Atmosférické podmienky | AB4 |  |  |  | AB4 |  |  | AB6 | AB6 |
|  |  | AC Nadmorská výška | AC1 |  |  |  | AC1 |  |  | AC1 | AC1 |
|  |  | AD Výskyt vody | AD1 |  |  |  | AD2 |  |  | AD4 | AD4 |
|  |  | AE Výskyt cudzích pevných telies | AE1 |  |  |  | AE1 |  |  | AE3 | AE3 |
|  |  | AF Výskyt korozívnych alebo | AF1 |  |  |  | AF1 |  |  | AF2 | AF2 |
|  |  | znečisťujúcich látok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AG Mechanické namáhania - nárazy | AG1 |  |  |  | AG1 |  |  | AG1 | AG1 |
|  |  | AH Vibrácie | AH1 |  |  |  | AH1 |  |  | AH1 | AH1 |
|  |  | AK Výskyt rastlín alebo plesní | AK1 |  |  |  | AK1 |  |  | AK1 | AK1 |
|  |  | AL Výskyt živočíchov | AL1 |  |  |  | AL1 |  |  | AL1 | AL1 |
|  |  | AM Elektromagnetické, elektrostatické | AM1 |  |  |  | AM1 |  |  | AM1 | AM1 |
|  |  | alebo ionizujúce pôsobenie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AN Slnečné žiarenie | AN1 |  |  |  | AN1 |  |  | AN1 | AN1 |
|  |  | AP Seizmické účinky | AP1 |  |  |  | AP1 |  |  | AP1 | AP1 |
|  |  | AQ Búrková činnosť | AQ1 |  |  |  | AQ1 |  |  | AQ1 | AQ1 |
|  |  | AR Pohyb vzduchu | AR1 |  |  |  | AR1 |  |  | AR1 | AR1 |
|  |  | AS Vietor | - |  |  |  | - |  |  | AS1 | AS1 |
|  |  | AT Snehová pokrývka | - |  |  |  | - |  |  | - | AT2 |
|  |  | AU Námraza | - |  |  |  | - |  |  | - | AU2 |
| B – Využitie |  | BA Schopnosť osôb | BA2 |  |  |  | BA2 |  |  | BA1 | BA1 |
|  |  | BB Odpor tela | BB1 |  |  |  | BB1 |  |  | BB1 | BB1 |
|  |  | BC Kontakt osôb s potenciálom zeme | BC1 |  |  |  | BC1 |  |  | BC1 | BC1 |
|  |  | BD Podmienky evakuácie ( úniku ) | BD1 |  |  |  | BD1 |  |  | BD1 | BD1 |
|  |  | v prípade nebezpečenstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | BE Povaha spracúvaných a | BE1 |  |  |  | BE1 |  |  | BE1 | BE1 |
|  |  | skladovaných látok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C – Konštrukcie | budov | CA Stavebné materiály | CA1,CA2 |  |  |  | CA1, CA2 |  |  | CA1,CA2 | CA1,CA2 |
|  |  | CB Konštrukcia budovy | CB1 |  |  |  | CB1 |  |  | CB1 | CB1 |