INVESTOR:		MESTO FIĽAKOVO, RADNIČNÁ 25, 986 01 FIĽAKOVO

STAVBA:		NADSTAVBA A REKONŠTRUKCIA ČASTI MŠ VO FIĽAKOVE

ROZŠÍRENIE KAPACITY MATERSKÁ ŠKOLA-ÓVODA

MIESTO STAVBY:	DAXNEROVA 15, 986 01 FIĽAKOVO, P. č.: 2618/1, 2618/2

ČASŤ:			Elektroinštalácia - riešenie vnútorných rozvodov

VYPRACOVAL: 	Ing. Jamnický

DÁTUM:		04 – 2016

OBSAH:

1. Technická správa

2. PÔDORYS 2.NP - riešená časť					E1

3. Ochrana pred bleskom						E2

4. Rozvádzač R5n							E3

Príloha: Protokol o určení vonkajších vplyvov

TECHNICKÁ SPRÁVA

Projekt je vypracovaný na základe nižšie uvedených podkladov. Všetky dodatočné požiadavky investora, uplatňované po ukončení a odsúhlasení projektu, ktoré vyžadujú akúkoľvek zmenu tejto projektovej dokumentácie, budú riešené až na základe samostatnej objednávky investora.

1. Projektové podklady:

- podklady od spracovateľa stavebnej časti M 1:50

- katalógy projektovaných prístrojov a zariadení

Predpisy a normy:

- STN 33 2000-5-51 Elektrické inštalácie budov (Výber a stavba el. zariadení Spoločné pravidlá)

- STN 33 1310 Bezpečnostné predpisy pre el. zariadenia určené na používanie osobami bez elektrotechnickej kvalifikácie

- STN 33 2000-1 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. (Základné princípy, stanovenie všeobecných charakteristík, definície)

- STN 33 2000-4-41 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. (Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom)

- STN 33 2000-4-42 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. (Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred účinkami tepla)

- STN 33 2000-4-43 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. (Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred nadprúdom)

- STN 33 2000-4-46 Elektrické inštalácie budov. (Zaistenie bezpečnosti. Bezpečné odpojenie a spínanie)

- STN 33 2000-4-473 Elektrotechnické predpisy. (opatrenia na ochranu proti nadprúdom)

- STN 33 2000-5-52  Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Výber a stavba el. zariadení  (el. rozvody)

- STN 33 2000-5-54  Elektrické inštalácie nízkeho napätia.  (Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče)

- STN EN 62305-1 Ochrana pred bleskom. Časť 1: Všeobecné princípy

- STN EN 62305-2 Ochrana pred bleskom. Časť 2: Manažérstvo rizika

- STN EN 62305-3 Ochrana pred bleskom. Časť 3: Hmotné škody na stavbách a ohrozenie života

- STN EN 62305-4 Ochrana pred bleskom. Časť 4: Elektrické a elektronické systémy v stavbách

- STN 33 2000-7-701 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. (Priestory s vaňou alebo sprchou)

- STN EN 61439-1 Nízkonapäťové rozvádzače. Všeobecné pravidlá

- STN EN 61439-2 Nízkonapäťové rozvádzače. Výkonové (priemyselné) rozvádzače

- STN EN 61439-3 Nízkonapäťové rozvádzače. Rozvodnice určené na obsluhu laikmi

- Vyhláška MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z.

- Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z

2. Projekt rieši:	- vnútorné silnoprúdové rozvody  budovy

- dátové káblové rozvody, len umiestenie

- rozvádzač R5n

- ochranu pred bleskom

- prípojku NN

3. Projekt nerieši:	- slaboprúdovú inštaláciu

- prípojku NN

4. Základné technické údaje:

- Rozvodná sieť:		3 / PE / N - AC 400V/230V, 50Hz, TN-C-S

3 / N / PE - AC 400V/230V, 50Hz, TN-S

- Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom STN 33 2000-4-41:

411 Ochranné opatrenie: samočinné odpojenie napájania

412 Ochranné opatrenie: dvojitá alebo zosilnená izolácia

415 Doplnková ochrana:	415.1 prúdové chrániče (RCD)

415.2 doplnkové ochranné pospájanie

- Opatrenia na základnú ochranu (ochrana pred priamym dotykom)

A.1 Základná izolácia živých častí

A.2 Zábrany alebo kryty

- Dodávka el. energie podľa STN 34 1610:	III. stupeň, §16107 c.

- Výkonová bilancia:		Pi		Ps

8kW		4kW

- Priestor z hľadiska úrazu el. prúdom:		bezpečný a nebezpečný

4.1. Skupina elektrických zariadení podľa miery ohrozenia:

Technické zariadenie elektrické je zaradené podľa ohrozenia do skupiny s vyššou mierou ohrozenia v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Zz. MPSVaR, §4, príloha č.1 časť III- skupina “B“

4.2. Požiadavky na skratovú bezpečnosť

-rozvádzače podružné rozvodnice musia mať skratovú odolnosť inštalovaných prístrojov, ale i hlavných obvodov rozvádzača  v súlade s STN IEC 60909, 60909-1,2,3, STN EN 60865-1,

2000-4-43 čl.432.2 a vyhl. 59/82Zb. par. 194 odst. 3

Predpokladané skratové prúdy na prívode do objektu:- Ik“:	6,21kA

5. Popis technického riešenia:

Napojenie prístavby škôlky:

Z rozvádzača R5(hlavný rozvádzač kultúrneho domu = jestvujúci - tento projekt nerieši) umiestneného na chodbe miestnost 2.14, bude napojený rozvádzač prístavby  R5n  káblom CHKE-R 4Bx10 mm2. Nový vývod istiť ističom B/20A/3

Vnútorné silnoprúdové rozvody prístavby objektu:

Elektroinštalácia prístavby objektu bude napojená z rozvádzača R5n. V hlavnom rozvádzači prístavby R5n bude rozdelenie sústavy TN-C na TN-S, kde sa za bodom rozdelenia sústavy nesmie spojiť pracovný N vodič s ochranným PE vodičom.

Požadovanú osvetlenosť v zmysle STN EN 12464-1 dosiahneme inštaláciou potrebného počtu a typov svietidiel s požadovaným krytím. Vnútorné priestory budú osvetľované žiarivkovými svietidlami resp. svietidlami s kompakt. žiarivkou a to stropnými, závesnými, resp. nástennými, podľa typu miestnosti a vlastného výberu investora. Ovládanie je navrhnuté miestne pomocou vypínačov, ktoré budú umiestnené pri dverách vo výške min. 1500 mm od podlahy. Napojenie jednotlivých svetelných obvodov je riešené káblami CHKE-R dimenzie 1,5 mm2 pevne pod omietkou, resp. podľa potreby pevne na povrchu v PVC lištách. Na ocelovej konštrukcii budú káble uložené v neohybnývh PVC rúrkach, rúrky budú pripevnené pomocou príchytiek. V suchých drevených (prípadne sadrokartonovych) priečkach budú káble uložené v bezhalogánových elektroinštalačných trubkách a krabiciach. Svietidlá montované na horľavú podložku musia byť triedy F alebo musia byť pod celou svojou plochou podložené nehorľavou podložkou. Pri drevenom obklade použiť bezhalogénové elektroinštalačné rúrky, napr. LPFLEX. Použiť bezhalogénové elektroinštalačné krabice, napr. KI 68L. Použiť výhradne svietidlá v prevedení F.

V celom priestore bude nainštalovaný podľa požiadaviek kompletný zásuvkový rozvod 1-fázový s dostatočným počtom zásuviek jednoduchých alebo dvojnásobných, ktoré sa umiestnia do výšky min. 1500 mm nad podlahu. Do priestorov technologických sa použijú 1-fázové zásuvky krytia IP44, ktoré budú tiež umiestnené vo výške 1500 mm nad podlahou.  Napojenie jednotlivých zásuvkových a technologických okruhov je riešené káblami CHKE-R pevne pod omietkou, resp. podľa potreby pevne na omietke na Niedax lištách. Pri prestupe stenou, stropom, resp. podlahou sa káble uložia do elektroinštal. PVC trubiek. V suchých drevených (prípadne sadrokartonovych) priečkach budú káble uložené v bezhalogánových elektroinštalačných trubkách a krabiciach. Pri drevenom oblade použiť bezhalogénové elektroinštalačné rúrky, napr. LPFLEX. Použiť bezhalogénové elektroinštalačné krabice, napr. KI 68L.

Ochrana pred bleskom:

Strata na životoch R1			0,000009411

Strata ekonomickej hodnoty R4		0,000928456

LPL(hladina ochrany pred bleskom) III => LPS(systém ochrany pred bleskom) III => polomer valivej gule 45m (výška zachytávacieho zariadenia nad úrovňou povrchu 7,5m = ochranný uhol 580  => typická hodnota vzdialenosti medzi zvodmi 15m, minimálna dĺžka územňovača l1=5m.

Výpočet dostatočnej vzdialenosti v najhoršom mieste zachytávacej sústavy s=0,47m

Bleskozvodná sústava bude tvorená zberným mrežovým vedením. Zberné a zvodové vedenie sa zrealizuje pozinkovaným oceľovým vodičom FeZn  8 mm. Každý zvod sústavy sa musí chrániť do výšky 2 m nad terénom ochranným uholníkom, v prípade skrytého zvodu budú vodiče FeZn vedené v rúrkach pevne pod omietkou. Všetky el. zariadenia musia byť umiestnené v ochrannom pásme bleskozvodu.

Bleskozvodná inštalácia prístavby (nadstavby) je v zmysle STN navrhnutá s tromi uzemnenými zvodmi (1 jestvujúci zvod, 1 nový zvod a 2 prepoje na jestvujúcu sústavu). Každý zvod musí obsahovať skúšobnú svorku. Pri vonkajšom zvode vo výške 1,8-2m a pri skrytom zvode vo výške 0,6-1,8m.

Odpor uzemňovacej sústavy je doporučovaný maximálne 10ohm.

Minimálna dĺžka zemniča je navrhnutá na 5m.

Zemnič pre nový zvod je navrhnutý ako kombinovaný vodorovný a zvislý, vodičom FeZn 30x4 a zemniacimi tyčami ZT2.

UPOZORNENIE

Pred samotným započatím výkopových prác investor zaistí zameranie a vytýčenie jestvujúcich IS. V prípade že sa na miestach určených pre výkop ryhy nachádzajú podzemné vedenia je potrebné výkopy urobiť tak, aby tieto podzemné vedenia neboli porušené v zmysle STN 73 6005. Káble, ktoré budú uložené v spoločnej trase je potrebné ukladať ich spolu tak, aby bolo možné použiť jeden výkop zodpovedajúcej šírky. Projektant dôrazne upozorňuje na nevyhnutnosť dodržiavania bezpečnostných predpisov. Zvlášť treba mať na pamäti, že práce sa budú vykonávať za súčasnej prevádzky elektrických rozvodov. Zemné práce pripraviť v úzkej spolupráci s investorom a dodávateľmi ďalších inžinierskych sietí, ako VN rozvod, vodovod, kanalizácia, verejné osvetlenie, slaboprúd, JTS atď. Je nutné označiť miesta križovania a tieto previesť podľa STN 73 6005, zemné práce vykonávať ručne. Investor taktiež zabezpečí vstup mechanizmov dodávateľa na stavbou dotknuté pozemky, aby bolo možné zrealizovať uvedené výkopové práce.

6. Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom:

Ochrana pred úrazom elektr. prúdom je zabezpečená v zmysle STN 33 2000-4-41 u neživých častí samočinným odpojením napájania v sieti TN, doplnková ochrana je riešená pospájaním a u živých častí krytmi a izoláciou, doplnková ochrana je riešená prúdovými chráničmi.

Ochranné pospájanie

V hlavnom rozvádzači prístavby R5n sa zriadi hlavná ochranná prípojnica (HOP, ekvipotenciálna prípojnica), na ktorú sa pripoja hlavný ochranný vodič, hlavný uzemňovací vodič, oceľová konštrukcia objektu, všetky kovové potrubia vstupujúce do objektu, kovové časti ústredného kúrenia a klimatizácie, kovové plášte telekomunikačných káblov a pod. Zrealizuje sa vodičom CY 10mm2.

Doplnkové pospájanie

V priestoroch s prostredím vlhkým a v priestoroch technologických sa musí okrem základného stupňa ochrany pred nebezpečným dotykom vykonať doplnkové pospájanie všetkých vodivých predmetov (kovové potrubia ZT, vane, vodivé odpady a pod.). Pripojenie ochranného pospojovania sa zrealizuje na ekvipotenciálnu prípojnicu HOP (hlavná ochranná prípojnica) vodičmi CY 6 mm2.

Elektrické okruhy sú navyše vybavené prúdovými chráničmi do 25A s citlivosťou 30mA

7. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci:

Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození vyplývajúcich s navrhovaných riešení elektroinštalácie ako aj montáže elektrických zariadení a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam v zmysle §4, odst. 1 zákona NR SR č. 124/2006 Z.z.

Elektroinštalačný materiál a elektrické zariadenie musia byť posudzované podľa zákona NR SR č. 294/1999 Z.z. – O technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody. Na každý elektroinštalačný výrobok a zariadenie musí byť od dodávateľa vydané vyhlásenie o zhode. Vyhlásenie o zhode na výrobok resp. zariadenie ich oprávňuje používať za obvyklého prevádzkového stavu bez rizika ohrozenia bezpečnosti a zdravia osôb a majetku.

Pri práci na elektrických zariadeniach a pri elektroinštaláciách z hľadiska bezpečnosti ochrany zdravia pri práci vyplývajúcich z navrhovaných riešení v tomto projekte elektroinštalácie, v určených prevádzkových a užívateľských  podmienkach je nutné dodržiavať STN 34 3100:2001.

Pre každú elektroinštaláciu sa musí určiť osoba zodpovedná za jej montáž a prevádzku na kvalifikovanej úrovni podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z.

Pri obsluhe a práci na elektrických inštaláciách dodržiavať pracovné postupy podľa kvalifikácie osôb.

Podľa STN 34 3100:2001 čl. 5 – zaisťovať bezpečnosť pri práci (bezpečnostné oznamy, ochranné a pracovné pomôcky, technické a organizačné opatrenia na zaistenie bezpečnosti pri práci).

Podľa STN 34 3100:2001 čl. 6 – obsluhovať nainštalované elektrické zariadenia.

Podľa STN 34 3100:2001 čl. 7 – vykonávať práce na elektrických inštaláciách.

Podľa STN 34 3100:2001 čl. 8 – zabezpečovať protipožiarne opatrenia a hasenie požiarov na elektrických inštaláciách.

Obsluhu a prácu na elektrických vedeniach vykonávať a riadiť podľa STN 34 3101:1987 s súvisiacich predpisov.

Všetky práce na elektroinštalácii musia byť prevedené osobami s príslušnou elektrotechnickou kvalifikáciou v zmysle vyhlášky 508/2009 Z.z.

Pohyblivé a poddajné prívody sa musia klásť a používať tak, aby sa nemohli poškodiť a aby boli zabezpečené proti posunutiu a vytrhnutiu zo svoriek.

Pri používaní rozpájateľných spojov nesmie byť v rozpojenom stave na kontaktoch vidlíc napätie. El. zariadenia ktoré sú pripojené pohyblivým prívodom sa musia pri premiestňovaní odpojiť od siete, pokiaľ nie sú upravené tak, že sa môže s nimi manipulovať pod napätím. Pri napájaní el. zariadení šnúrou, ochranný vodič v šnúre musí byť dlhší ako krajné, aby v prípade zlyhania odľahčovacej svorky bol posledným prerušeným vodičom.

Dočasné elektrické zariadenia alebo ich časti, musia byť v čase keď sa nepoužívajú vypnuté. Pokiaľ ich vypnutie neohrozí bezpečnosť osôb a technických zariadení. Hlavný vypínač musí byť trvalo prístupný a viditeľne označený. Dočasné elektrické zariadenia sa nesmú zriaďovať v prostredí s nebezpečím výbuchu.

Stroje zariadenia alebo ich časti musia byť zabezpečené proti samovoľnému spusteniu po prechodnej strate napätia v sieti, okrem prípadov pri ktorých samovoľné spustenie nie je spojené s nebezpečenstvom úrazu, poruchy alebo prevádzkovej nehody. Samovoľné spustenie stroja alebo zariadenia nesmie nastať ani v prípade náhodného skratu, alebo uzemňovacieho spojenia v riadiacich obvodoch. Porucha v riadiacich obvodoch nesmie znemožniť ani núdzové alebo havarijné  zastavenie stroja alebo zariadenia.

Rozvádzač (rozvodnicu) pre elektrickú inštaláciu smie vyrábať len subjekt, ktorý vlastní oprávnenie na výrobu rozvádzačov podľa MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z.

Rozvádzač musí byť vyrobený podľa STN EN 61439-6/2013, STN IEC 604 39-3/2012, STN EN 604 39-4/2013, STN EN 604 39-5/2011.

K rozvádzaču musí byť dodaná sprievodná dokumentácia s určením podmienok na jeho inštaláciu, prevádzku, údržbu a pre používanie prístrojov ktoré sú jeho súčasťou.

Pripojovacie svorky, objímky a pod. slúžiace na pripojenie neživých častí s vonkajšími ochrannými vodičmi nesmú mať inú funkciu.

Rozvádzač v izolačnom kryte musí byť viditeľne označený z vonkajšej strany. Spoje medzi prúdovými časťami sa musia urobiť takými prostriedkami, ktoré zabezpečia dostatočný a stály tlak.

Vykonanie kusovej skúšky vo výrobni rozvádzača, nezbavuje montážnu organizáciu povinnosti prekontrolovať rozvádzač po jeho preprave a montáži podľa STN 33 2000-6 a STN 33 1500/1991.

Elektroinštalácia a el. zariadenia musia byť vo všetkých svojich častiach konštruované, vyrobené, montované a prevádzkované s prihliadnutím na prevádzkové napätie tak, aby sa nestali pri zvyčajnom používaní zdrojom úrazu, požiaru alebo výbuchu.

Pracovné postupy je nutné realizovať na základe platnej technickej a konštrukčnej dokumentácie.

Elektrické zariadenia sa smú používať iba za prevádzkových a pracovných podmienok pre ktoré boli konštruované a vyrobené. Všetky časti elektrického zariadenia musia byť mechanicky pevné, spoľahlivo uchytené a nesmú nepriaznivo ovplyvňovať iné zariadenia, musia byť dostatočne dimenzované a chránené proti účinkom skratových prúdov a preťaženiu.

Do rozvodných zariadení musia byť inštalované odpájacie prístroje – hlavné vypínače pre vypínanie elektroinštalácie ako celku a prístroje pre vypínanie jednotlivých obvodov, pre okamžité prerušenie napájania, s ich označením, bezpečným a rýchlym vypínaním.

Všetky časti elektrickej inštalácie, ktoré slúžia na zaistenie bezpečnosti osôb v prípade nebezpečenstva, musia byť nápadne označené a v ich blízkosti musí byť umiestnená bezpečnostná značka alebo nápis s príslušným pokynom.

Všetky elektrické zariadenia ktoré môžu spôsobiť vysoké teploty, alebo elektrický oblúk, musia sa umiestniť a chrániť tak, aby sa zabránilo nebezpečenstvu vzniku a rozšírenia požiaru horľavých látok, aby sa nezhoršovali navrhnuté podmienky chladenia podľa ich návodu na montáž.

Ak budú el. zariadenia uvádzané do prevádzky po častiach, musia byť ich nehotové časti spoľahlivo odpojené a zabezpečené proti nežiaducemu zapojenia, resp. musia byť zabezpečené tak, aby pod napätím nedošlo k ohrozeniu osôb.

Elektrické zariadenia pri ktorých sa zistí ohrozujú život, zdravie alebo majetok, je potrebné ihneť odpojiť a zabezpečiť.

Elektrické zariadenia na verejne prístupných miestach musia byť vybavené výstražnou značkou podľa STN EN 613 10-1/2008 ubezpečujúcou na nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom, alebo označenia na kryte bleskom červenej farby podľa STN IEC 604 17.

Vypracoval: Ing. Jamnický                                                       č. osvedčenia IBP číslo : 0009 - IBB /2003 EZ P A E2

V Lovinobani, 04 2016