Názov stavby       	:          NADSTAVBA A REKONŠTRUKCIA

ČASTI MŠ VO FILAKOVE

Miesto stavby      	:	Daxnerova 15, 986 01 Filakovo, p.č. 2618/1, 2618/2

Číslo parcely        	:    	2618/1, 2618/2

Charakter             	:    	Nadstavba a prestavba

Investor                	:    	Mesto Filakovo, Radničná 25, 986 01 Filakovo

Stupeň                  	:    	Projekt na stavebné povolenie

Dátum                   	:	marec 2016

Vypracoval           	:   	Ing. Lukáš Rácz,PhD

Zodp. projektant 	:	Ing. Lukáš Rácz,PhD

Vykurovanie :

Všeobecné podmienky

Projekt rieši ústredné vykurovanie nadstavby a prestavby objektu /MŠ vo Fiľakove/  systémom teplovodného vykurovania s núteným obehom vykurovacieho média o teplotnom spáde  80/60°C. V objekte je existujúci zdroj tepla s existujúcimi rozvodmi ústredného vykurovania. Ohrev teplej vody je zabezpečený novo navrhovaným elektrickým zásobníkovým ohrievačom teplej vody TATRAMAT EOV120 o objeme 120 litrov a výkonom špirály 2kW. Objekt je dvojpodlažný bez suterénu. Predmetom riešenia projektu ústredného kúrenia je navrhovaná prístavba na 2.NP. Miestnosti 2.15 až 2.18.

Potreba tepla

Výpočet tepelných strát bol prevedený podľa STN EN 12 821, pre oblastnú zimnú výpočtovú teplotu tz = -15 °C za predpokladu úplnej tesnosti okien a dverí. Tepelné odpory boli prevzaté od spracovateľa stavebnej časti. Objekt je dvojpodlažný bez suterénu.

Súčiniteľ prechodu tepla obalových konštrukcií. Ich hodnoty sú nasledovné:

- obvodová konštrukcia 2.NP  			-  U=0,154 W/m².K;

- podlaha na 2.NP 	 				-  U=0,365 W/m².K;

- okenné konštrukcie 		 		-  U=1,0 W/m².K;

- vchodové dvere 					-  U=1,4 W/m².K;

- strešná konštrukcia				-  U=0,1 W/m².K;

Tepelné straty jednotlivých miestností :

2.15 Herňa				1074 W

2.16 Predsieň		  	62 W

2.17 Šatňa				387 W

2.18 Sociálny blok			1042 W

Maximálna hodinová potreba tepla

vykurovanie objektu                                 	3 168 W

celkový vykurovaný priestor        (V)                      147,8 m 3

merný tepelný príkon                                             21,43 Wm -3

- Vykurovacia sústava

- V objekte je navrhnutá klasická dvojrúrková uzavretá sústava, s núteným obehom vykurovacieho média. Maximálny teplotný spád sústavy je 80/60°C. Aktuálny teplotný spád bude vždy závislý od vonkajšej teploty. Hlavné rozvodné potrubia vykurovacieho média teplej vody 80/60°C sú už existujúce a sú vedené od existujúceho kotla do celého objektu. Existujúce potrubné rozvody sú vedené v podlahovej konštrukcii v betónovej mazanine. Navrhované vykurovacie telesá na 2.NP v miestnostiach 2.15 až 2.18 budú napojená na existujúce potrubné rozvody na 1.NP. Existujúce a novo navrhované vykurovacie telesá sú v príslušných miestnostiach 2.15 až 2.18 umiestnene presne nad sebou. Napojenie sa prevedie odporovacím T-kusom z materiálu uhlíková oceľ. Od každého existujúceho vykurovacieho telesa bude vedená samostatná stúpačka na 2.NP. Presné umiestnenie stúpacích potrubí je zrejmé z výkresovej časti.  Pre pokrytie tepelných strát objektu sú v jednotlivých miestnostiach objektu navrhnuté doskové vykurovacie telesá KORAD /U.S. Steel Košice/ príslušných rozmerov. Vykurovacie telesá boli navrhované na teplotný spád 80/60°C. Materiál potrubných rozvodov je uhlíková oceľ.

- Ohrev TV

- Ohrev teplej vody je zabezpečený s navrhovaným elektrickým zásobníkovým ohrievačom teplej vody TATRAMAT EOV120 s objemom 120 litrov v umiestneného v sociálnom bloku (2.18).

- Doplňovanie vody do vykurovacieho systému bude zabezpečené hadicou napojenia z vodovodnej siete, nakoľko trvalé spojenie s vodovodom cez napúšťací kohútik pri jeho možnej netesnosti by mohlo mať za následok nedovolené zvýšenie tlaku v systéme

Vykurovacie zariadenie musí byť zmontované autorizovanými firmami!

Skúšky zmontovaného vykurovacieho zariadenia previesť v zmysle a rozsahu STN EN 12 828, (STN 06 0310) - Ústredné vykurovanie, projektovanie a montáž. Jedná sa predovšetkým o skúšky:

Skúšky tesnosti.

Skúška dilatačná.

Skúška vykurovacia.

O vykonaných skúškach bude vystavený protokol. Súčasťou preberacieho konania vykurovacieho zariadenia je zaškolenie obsluhy, o čom bude spísaný protokolárny záznam.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Za dodržiavanie bezpečnostných a požiarnych predpisov pri montáži plne zodpovedá montážna organizácia, v zmysle a rozsahu platných predpisov. Montážna organizácia rovnako zodpovedá za dodržiavanie technologických postupov a používanie ochranných pracovných pomôcok.

V Lučenci   03/2016					 		 Ing. Lukáš Rácz, PhD