Názov stavby       	:           NADSTAVBA A REKONŠTRUKCIA

ČASTI MŠ VO FILAKOVE

Miesto stavby      	:	Daxnerova 15, 986 01 Filakovo, p.č. 2618/1, 2618/2

Číslo parcely        	:    	2618/1, 2618/2

Charakter             	:    	Nadstavba a prestavba

Investor                	:    	Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Filakovo

Stupeň                  	:    	Projekt na stavebné povolenie

Dátum                   	:	marec 2016

Vypracoval           	:   	Ing. Lukáš Rácz,PhD

Zodp. projektant 	:	Ing. Lukáš Rácz,PhD

Všeobecne:

Projekt rieši zdravotechnické inštalácie nadstavby a prestavby časti materskej škôlky vo Fiľakove. Nadstavba objektu je napojená na vodu existujúcu vodovodnou prípojkou cez existujúce rozvody v objekte. Existujúce potrubné rozvody sú vedené z  rúr HDPE DN20 (D25x2,5 mm) SDR11. Napájacie body sú v dvoch miestach Ďalej bude objekt napojený na existujúcu kanalizačnú prípojku cez existujúci ležatý rozvod v pôvodnej časti materskej škôlky na 1.NP. Potrubie je vedené z PVC DN 110.

V rámci  ZTI  je riešená : 	kanalizácia    - splašková

rozvody    	- studenej vody

- teplej úžitkovej vody

Podkladom pre spracovanie projektu bolo architektonicko-stavebné riešenie objektu, požiadavky investora, súvisiace platné STN.

Vodovod

Nadstavba a prestavba materskej škôlky je vodou zásobená z existujúceho rozvodu vody v objekte. Napájacie body na existujúci rozvod sú v dvoch miestach V1 a V2. Novo navrhovaný rozvod je z rúr PEX/AL/PEX - tlaková rada PN16. Od napájacích bodov na 1.NP(V1,V2) pokračujú rozvody studenej vody na 2.NP.  Vnútorný rozvod od zásobníku TV a k zariaďovacím predmetom je navrhnutý taktiež z  rúr PEX/AL/PEX - tlaková rada PN16.

Príprava teplej vody sa zabezpečí elektrickým zásobníkovým ohrievačom teplej vody TATRAMAT EOV120 o objeme 120 litrov. Zásobníkový ohrievač je umiestnený v sociálnom bloku na 2.NP(2.18). Napojenie ohrievača na rozvod vody je zrejmé z výkresovej časti.

Hlavný rozvod vody je vedený v podlahovej konštrukcii a stenovej konštrukcii. Pripojovacie potrubia sú vedené v ryhách v murive a v podlahovej konštrukcii.

Napojenie na výtokové armatúry stojankové pre umývadlá, pre nádržkové splachovača a umývačku riadu sú riešené cez rohové ventily ktoré musia byť vybavené zabezpečovacím zariadením proti spätnému toku – STN EN 1717. Ostatné výtokové batérie nástenné, sprchy budú napojené priamo.

Pred skupinou zariaďovacích predmetov WC (2.18) budú osadené revízne dvierka s uzatváracím ventilom príslušnej dimenzie. Následne pred skupinou zariaďovacích predmetov (umývadlá a sprcha) bude osadený trojcestný zmiešavací ventil  proti obareniu

Rozvody studenej vody, vodovodné stúpačky a pripojovacie potrubia studenej a teplej vody sa zaizolujú izolačnými návlekovými trubkami hr.4mm. Rozvody TV v násypoch a v konštrukciách podlahy sa zaizolujú izolačnými návlekovými trubkami hr.20mm.

Výpočtový prietok

Budovy alebo skupiny zariaďovacích predmetov, v ktorých sa predpokladá hromadné a nárazové použitie výtokových armatúr podľa STN 73 6655/2008:

QD = i=1mϕi..QAi.ni   = 1,15 l/s

Kde:

QAi – je špecifický výtok jednotlivými druhmi výtokových armatúr(l/s)

ni - počet výtokových armatúr rovnakého druhu

φi – súčiniteľ súčasnosti odberu vody z výtokových armatúr a technologických   zariadení rovnakého druhu

Výpočet potreby vody

Výpočet potreby vody bol určený v zmysle vyhlášky MŽP č.684/2006 Z.z. na výpočet potreby vody pri navrhovaní vodovodných a kanalizačných zariadení a posudzovaní vodných zdrojov

- počet detí........................................... 60 liter/žiak.deň

- kuchyňa MŠ....................................... 25 liter/jedlo.deň

a) Denná potreba vody :

Qp = n . q = 20 . 60 + 20. 25 = 1700 l/deň

b) Maximálna denná potreba vody spolu:

Q m = Q p . k  d = 1700 . 1,6 = 2720 l/deň

c) Maximálna hodinová potreba vody spolu:

Q h = Q m. k h = 2720 . 1,8 = 4896 l/deň = 204 l/hod = 0,056 l/s

d) Ročná potreba vody:

Q roč  = 1700 . 200 = 340 m3.rok-1

Splašková kanalizácia :

Pripojovacie potrubie od jednotlivých zariaďovacích predmetov v min. sklone 3% napojené cez zápachové uzávery je navrhnuté z polypropylénu príslušných priemerov. Zvislé odpady splaškovej kanalizácie sú navrhnuté z polypropylénových rúr pre vnútornú kanalizáciu  priemeru 110x2,7mm, 50x1,8mm,75x1,8mm a 40x1,8mm. Ležaté rozvody splaškovej kanalizácie budú vedené prierazmi cez stropnú konštrukciu 1.NP a následne pod stropom 1.NP uložené na závesoch. Ležaté rozvody budú následne zaústene do existujúcich ležatých rozvodov v podlahe na 1.NP. Existujúce ležaté rozvody sú z materiálu liatina DN110. Potrubné rozvody z PVC sa napoja prechodovým kusom PVC-liatina.

Potrubné rozvody splaškovej kanalizácie (K6) sú následne odvetrane a sú vyvedené nad strechu objektu cez vetraciu hlavicu HL810 osadenú minimálne 0,5 metra nad úrovňou strechy objektu. Na stúpacích potrubiach je na 1.NP jeden meter nad úrovňou podlahy osadená čistiaca tvarovka DN110.

Existujúci hlavný zvod splaškovej kanalizácie  je vyvedený za objekt, kde pokračuje kanalizačnou prípojkou DN125 do existujúcej kanalizačnej šachty. Na potrubí kanalizácie je nutné urobiť skúšku vodotesnosti podľa platnej STN EN.

Výpočtový prietok odpadových vôd:

Qww= K . DU=DUmax=2,8ls

Kde:

K- je súčiniteľ súčasnosti odtoku, zohľadňujúci spôsob používania budovy

Σ DU súčet výpočtových odtokov,

Skúšanie vodotesnosti vnútornej kanalizácie previesť podľa STN EN 1610 /75 6910/.

Skúška vzduchotesnosti

Vykonáva sa  na základe požiadavky užívateľa budovy.  Dočasne sa utesnia pripájacie, odpadové a vetracie potrubia. Natlakovanie sa realizuje na skúšobný pretlak 400 Pa. Skúška vzduchotesnosti  sa prevádza na nezakrytom, nezamurovanom potrubí tak, aby boli prístupné aj spoje potrubia. Skúška vzduchotesnosti vyhovuje, ak v skúšanom úseku po 30 min od natlakovania neklesne tlak o viac než 50 Pa.

V  Lučenci 03/2016			      Vypracoval: Ing. Lukáš Rácz,PhD