## TECHNICKÁ  SPRÁVA

Vykurovanie

Stavba        :  Novostavba tržnice mesto Fiľakovo

Objekt        : SO 01

Investor      :  Mesto Fiľakovo Radničná 25, 986 01 Fiľakovo

Miesto       :  Fiľakovo

Vypracoval:   J.Kulašík

## Použité podklady:

Pre vypracovanie projektu ÚK v rozsahu projektu pre realizáciu stavby boli ako podklady použité pôdorysné výkresy,rezy a pohľady uvedeného objektu.  Podklady boli vypracované v merítku 1:100.

Všeobecný popis:

Vykurovaný objekt leží v oblasti teplôt –130C. Systém vykurovania neprerušovaný. Použité vykurovacie médium teplá voda s tepelným spádom 70/500C pre radiátory.

Tepelné straty a ich pokrytie:

Vykurovanie                                                                …8 kW

Uvedené tepelné straty budú pokryté pomocou jestvujúceho závesného plynového kotla Protherm Panther 24KTO o výkone 8,9-23 kW premiestneného z jestvujúcej základnej umeleckej školy. Kotol bude umiestnený v obchode. Kotol bude v prevedení turbo s odvodom spalín koaxiálnym dymovodom 60/100mm cez strechu s vyústením 1m nad strechu.

Výpočet ročnej spotreby tepla:

max.hodinová spotreba tepla pre  ÚK                        .... 8 kW

ročná spotreba tepla :

18 – 3,2

Q = 20 x 0,8 x 8 x --------------- x 210 x 3,6 x 10-3

20 - (-13)

Q = 43 GJ/rok

Ročná spotreba paliva:

43 x 106

P = ----------------------- = 1 429 m3/rok

0,9 x 33430

Potrubný rozvod:

Na potrubný rozvod je zvolená dvojtrubková sústava s núteným obehom. Nútený obeh bude zabezpečovať obehové čerpadlo v kotli. Rozvod vykurovacej vody bude prevedený z medeného potrubia a bude tepelne izolované izoláciou Tubolit DG hr. 20 mm. Hlavný rozvod bude vedený v podlahe. Rozvod medzi obchodmi v exteriéri bude prevedený z predizolovaného potrubia Unopor Thermo Twin  vedený v zemi.

Vykurovacie telesá:

### Tepelné straty budú pokryté ocelovými doskovými radiátormi Krad P90 v prevedení ventil kompakt. Napojenie radiátorov bude z podlahy armatúrou Herz 3000. Na telesách budú inštalované termostatické hlavice Herz.

Expanzná nádoba:

Pre vykurovací okruh je použitá tlaková expanzná nádoba expanzomat  o objeme 5 litrov, ktorý je súčasťou plynového kotla. Poistný ventil je súčasť plynového kotla.

Príprava teplej vody:

Teplá úžitková voda sa bude pripravovať v elektrických prietokových ohrievačoch.

Poznámka pre investora:

Podľa platných noriem  sa požaduje aby montáž ústredného vykurovania vykonala odborná firma  zaoberajúca sa jej montážou. Po prevedenej montáži ÚK musia byť vykonané skúšky tlakové, dilatačné a vykurovacia skúška zariadenia.