TECHNICKÁ  SPRÁVA

Oprávnenie projektanta :  Certifikát č. 40/2/2014-EZ-P-E2-A,B pre projektovanie a konštruovanie vyhradených technických zariadení elektrických, v rozsahu E2, tr. obj. A, B,

vydaný na základe STN EN ISO/IEC 17024 certifikačným orgánom osôb TICO č. O-010.

1.   Základné údaje

1.1. Rozsah projektu

Projekt rieši inštaláciu umelého osvetlenia a napojenie elektrospotrebičov príslušenstva v objekte SO 01.

Taktiež je riešená inštalácia bleskozvodov objektu.

1.2. Projektové podklady

## Projektová dokumentácia je vypracovaná na základe podkladov poskytnutých projektantom stavebnej časti, predchádzajúceho stupňa PD, podkladov a požiadaviek  investora a podľa príslušných vyhlášok a noriem STN.

2.   Spoločné elektrotechnické údaje

2.1. Napäťové sústavy

## Rozvádzač RS-01 : 3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C-S

## Podružné rozvádzače a el. rozvody :  3/N/PE AC 400/230V, 50Hz, TN-S

## Ovládanie : 1/N/PE AC 230V, TN-S

## Ochrana pred úrazom el. prúdom /-podľa STN 33 2000-4-41 / :

Ochrana pred dotykom živých častí : izoláciou a krytmi

Ochrana pred dotykom neživých častí : samočinným odpojením napájania

- doplnková ochrana : prúdovým chráničom

2.2. Prevádzkové podmienky

Inštalácia bude robená :

1, - vo vnútorných priestoroch objektu (bežné priestory bez nebezpečných vplyvov – predajné

priestory, technická miestnosť a sklad)

Kód vonkajších vplyvov podľa STN 33 2000-5-51 :  AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1,

AG1, AH1, AK1, AL1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1

2,  - vonkajší priestor – pod prístreškom

Kód vonkajších vplyvov  :  AA8, AB8, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1,  AH1, AK1, AL1,

AN2, AP1, AQ1, AS1, BA1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1

3,  - vonkajší priestor

Kód vonkajších vplyvov : AA8, AB8, AC1, AD3 – steny objektu, AD4 – voľný vonkajší priestor, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AN2, AP1, AQ1, AS1, BA1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1

Krytie el. predmetov v jednotlivých priestoroch musí byť dodržané podľa STN 33 2000-5-51 a STN 33 2000-7-701,  nasledovne:

- v priestoroch uvedených v bode 1 - el. rozvádzače, el. prístroje a inštalačný materiál  - min. IP 20

- v priestoroch uvedených v bode 2 - el. prístroje a inštalačný materiál  - min. IP 20

- v priestoroch uvedených v bode 3 / steny objektu - el. prístroje a inštalačný materiál  - min. IP 23

3 / voľný priestor- el. prístroje a inštalačný materiál  - min. IP 24

El. inštalácia v priestoroch s vaňou alebo sprchou a v umývacích priestoroch – okolo umývadiel musí zodpovedať požiadavkám STN 33 2000-7-701.

Elektroinštalačné práce robiť podľa platných príslušných noriem STN, hlavne podľa  :

STN 33 2000-5-51,  STN EN 12464-1 , STN 33 2130,  STN 33 2000-4-41,  STN 33 2000-7-701,  STN 33 2000- 4-43,  - 4-473,  STN 34 7411, STN-EN 61310-1 až 3,

STN 33 2000-5-52,  - 5-54,  STN EN 62305-1 až 4   a pod.

Zaradenie el. zariadenia podľa miery ohrozenia :

Projektované el. zariadenia sú podľa vyhlášky č. 508/2009 Zz,  §4 (príloha 1, III. časť)

zaradené do skupiny „B“.

2.3. Súpis príkonov

Inštalovaný príkon el. spotrebičov objektu SO-01 bude cca 45kW.

Súčasný príkon el. spotrebičov - Pp = 24 kW

Z hlavného rozvádzača objektu „RS 01“ bude napojený aj rozvádzač susedného objektu

„RS 03“ so súčasným príkonom cca 16 kW.

Celkový súčasný príkon el. spotrebičov napojených z rozvádzača „RS 01“ bude cca 40 kW.

2.4. Ochrana pred úrazom el. prúdom

Ochrana živých častí je riešená izoláciou a krytmi.

Ochrana neživých častí je navrhnutá podľa STN 33 2000-4-41 – samočinným odpojením napájania.

Podľa STN 33 2000-4-41, zásuvky 230V s menovitým prúdom do 20A na všeobecné použitie musia byť zabezpečené doplnkovou ochranou prúdovým chráničom s  vypínacím prúdom neprevyšujúcim 30mA.

Umiestnenie el. zariadení v miestnosti obsahujúcej kúpaciu alebo sprchovú vaňu a v iných priestoroch okolo umývadiel - do príslušných zón, musí zodpovedať požiadavkám STN 33 2000-7-701 ;  / napr. zásuvky a vypínače umiestniť mimo umývací priestor a mimo zónu 0, 1, 2.

Vonkajšie časti svietidiel v umývacom priestore musia byť z trvanlivého izolantu.

## Ak sú svietidlá umiestnené v zóne 2, musia myť krytie min. IPX4./

## Ochranné pospájanie

Na základe požiadavky STN 33 2000-4-41 , v každej budove musí byť k ochrannému pospájaniu pripojený uzemňovací vodič, hlavná uzemňovacia svorka / prípojnica, kovové rozvodné potrubia v budove –napr. plynu, vody, kovové konštrukcie časti budovy, ÚK a klimatizácie a bežne prístupné cudzie vodivé časti.

Odpor uzemnenia ochranného vodiča má mať odpor najviac 15 ohmov.

Uzemňovacia svorka bude umiestnená v blízkosti hl. rozvádzača RS-01.

Schéma ochranného pospájania s uvedením min. prierezov ochr. vodičov je priložená v projekte. Uzemňovací vodič ochranného pospájania bude v zemi pripojený na uzemňovaciu sieť bleskozvodov objektu, čím je zabezpečený ich rovnaký potenciál.

2.5. Meranie spotreby el. energie

Fakturačné meranie je riešené v jestvujúcom elektromerovom rozvádzači areálu „RE“,

umiestnenom na objekte SO12.

V hlavnom rozvádzači objektu SO-01 „RS-01“, bude riešené podružné meranie spotreby el. energie a to zvlášť pre každý obchodný priestor.

2.6. Stupeň dôležitosti dodávky el. energie

Podľa  STN  34 1610  je  navrhnutý  III. stupeň dôležitosti   dodávky el.energie, tj. bez zvláštneho zabezpečenia.

2.7. Dovolené úbytky napätia na vedení

Vedenie je dimenzované tak, aby úbytok  napätia  na ňom nepresiahol dovolené 3 %  jeho menovitej hodnoty.

2.8. Svetelno-technické údaje

Ochrana proti oslneniu :   - bude riešená výberom vhodných svietidiel s krytom.

Stálosť osvetlenia a ochrana proti stroboskopickému efektu :

- ako vyplýva z názvu objektu, jedná sa o osvetlenie  obchodných priestorov – menších miestností zapojených na jednofázové vývody. Svetelné obvody zapojiť striedavo na všetky 3 fázy.

## Výpočet osvetlenia

Počet a výkon svetelných zdrojov bol vypočítaný predpokladaným dodávateľom svietidiel.

Výsledky výpočtu sú zohľadnené v projekte.

2.9. Kompenzácia jalového prúdu

- nie je predmetom projektu.

2.10. Skratové pomery, ochrana vedenia proti skratu a preťaženiu

Navrhovaný rozvádzač bude osadený prístrojmi ktoré budú vyhovujúce pre jeho skratový prúd.

Tento je menší ako 6 kA.

Káblové vedenie bude proti skratu a preťaženiu chránené ističmi umiestnenými

v  rozvádzačoch - podľa STN 33 2000-4-43, - 4-473, -5-52.

Charakteristyky ochranných prístrojov a impedancia obvodov musia byť také, aby pri poruche došlo k samočinnému odpojeniu napájania v predpísanom čase 0,4s pre sieť TN, pričom musí byť

splnená podmienka     Zs.Ia ≤ Uo

kde  Zs = impedancia poruchovej slučky

Ia = prúd zabezpečujúci samočinné odpojenie v stanovenom čase

Uo = efektívna hodnota men. striedavého napätia proti zemi

2.11. Ochrana pred atmosférickou a statickou elektrinou a pred prepätím

Objekt bude chránený inštaláciou bleskozvodov –podľa popisu v bode 6 tejto správy.

Vzhľadom na charakter inštalácie – napájaných el. spotrebičov, ochrana proti statickej elektrine nie je riešená.

Ochrana el. rozvodov pred prepätím bude zabezpečená v hlavnom rozvádzači objektu kombinovanými zvodičmi prepätia triedy B + C.

3.   Popis riešenia

3.1  Napojenie

El. inštalácia v obchodoch bude napojená z príslušných podružných rovádzačov umiestnených priamo v predajniach. Tieto budú napojené z hlavného rozvádzača objektu RS-01, umiestneného

v podchode -podľa priloženého výkresu.

Z rozvádzača RS-01 bude napojený aj rozvádzač susedného objektu stánkov RS-03.

Hlavný prívod do objektu – napojenie rozvádzača RS-01, bude riešené v rámci objektu SO 06.

3.2. Popis inštalácie

Osvetlenie priestorov objektu bude riešené na intenzitu 200 ÷ 300 lx – podľa účelu príslušných priestorov – v súlade s požiadavkami STN EN 124 64-1.

Pre osvetlenie sú navrhnuté  LED svietidlá.

Ovládanie osvetlenia vnútorných priestorov bude miestne, vypínačmi.

Na vonkajšej stene objektu budú inštalované tiež svietidlá pre osvetlenie vonkajšieho priestoru. Tieto, ako aj svietidlá v podchode, budú ovládané pomocou časových, resp. súmrakových spínačov.

/ Inštalácia svietidiel núdzového osvetlenia nie je riešená, keďže sa jedná o menšie priestory s jednoduchou orientáciou./

V priestoroch predajní bude urobený bežný zásuvkový rozvod 230V a napojenie el. prietokových ohrievačov vody. V technickej miestnosti (správcu ) je riešený samostatný vývod pre napojenie plynového kotla.

V bufete je uvažované so samostatným vývodom 400V pre priemyselný kávovar, ako aj so zásuvkami 230V pre chladničky a pod.

Inštaláciu robiť káblami CYKY uloženými pod omietkou.

/ Okrem uvedenej inštalácie riešiť trubkovanie pre slaboprúdovú inštaláciu – dátovú sieť, PSN a pod –podľa požiadavky investora a dodávateľa príslušných slaboprúdových rozvodov.

Tieto inštalácie nie sú predmetom projektu umelého osvetlenia./

4.   Prevádzkovo - bezpečnostné opatrenia

Montáž elektroinštalácie môžu robiť len osoby, ktoré spĺňajú požiadavky o  odbornej spôsobilosti – podľa vyhl. 508/2009 Zz.

Obsluhu technického el. zariadenia môžu podľa § 20 vyhl. 508/209 Zz. robiť osoby bez el. kvalifikácie - poučené, preukázateľne oboznámené o činnosti na tomto zariadení a o postupe pri zabezpečovaní prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom.

Opravy a údržbu el. zariadení môžu vykonávať len osoby odborne spôsobilé – min. § 21 vyhl. 508/2009 Zz.

Pracovníci, ktorí prídu do styku s el. zariadením, musia spĺňať kvalifikačné požiadavky podľa STN 34 3100.

Ochrana káblov pred mechanickým poškodením bude polohou a  podľa potreby ich uložením do chráničiek.

Ochrana  káblov  pred  preťažením  a  skratom  bude navrhnutá  ističmi a poistkami podľa  STN 33 2000-4-43; STN 33 2000 4-473;  -5-52.

Farebné značenie žíl káblov  musí  byť  dodržané v súlade s STN 34 7411.

Rozvádzače musia byť vybavené výstražnými tabuľkami podľa STN-EN 61310-1; -2; -3.

S ohľadom na to, že pri zaprášení svietidiel klesá ich účinnosť a vo výrobných priestoroch narastá nebezpečenstvo požiaru, musia sa  tieto pravidelne čistiť.

Výmenu svetelných zdrojov robiť jednotlivo.

Údržbu svietidiel a káblových  trás bude možné robiť pomocou  dvojitého rebríka.

Na viditeľné miesto umiestniť pokyny pre hasenie požiaru na el. zariadení.

V objekte musia byť rozmiestnené hasiace prístroje v rozsahu podľa príslušnej STN.

Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev :

Na elektrických zariadeniach je nebezpečenstvo úrazu el. prúdom. Proti tomuto nebezpečenstvu a ohrozeniu sú navrhnuté ochranné opatrenia, požadované  STN 33 200-4-41.

Ďalej je na el. zariadeniach nebezpečenstvo skratu a preťaženia obvodov.

Proti tomuto nebezpečenstvu a ohrozeniu sú navrhnuté ochranné opatrenia v zmysle požiadaviek STN 33 2000-4-43,  -4-473, STN 33 200-5-52.

Iné neodstrániteľné nebezpečenstvá a ohrozenia na el. zariadeniach nie sú známe.

V prípade projektovaného elektrického zariadenia sa podľa stavu poznania konštatuje, že je možné dôsledným uplatňovaním a rešpektovaním predpisov – Zák. 124/2006 Z.z  na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, odstrániť všetky riziká poškodenia ľudského zdravia.

Preto sa v týchto prevádzkových a užívateľských podmienkach neurčujú žiadne zostatkové nebezpečenstvá, vyplývajúce z  navrhovaných riešení.

Všetky prvky el. inštalácie navrhované v projekte sú typové.

5.   Vypínanie el. zariadení

Prí úraze el. prúdom, pri požiari a inom nebezpečenstve bude možné el. spotrebiče v príslušnom priestore vypnúť hlavným vypínačom príslušného podružného rozvádzača.

Okrem toho bude možné centálne odpojenie el. spotrebičov objektu od el. siete –hlavným vypínačom hlavného rozvádzača objektu RS-01“ umiestneného vo voľnom komunikačnom priestore – v podchode.  Rozvádzače a ich hlavné vypínače musia byť vybavené štítkami, resp. výstražnými tabuľkami podľa STN-EN 61310-1; -2; -3.

6. Bleskozvody

Objekt bude proti výbojom atmosférickej elektriny chránený inštaláciou bleskozvodov.

Objekt je podľa STN EN 62305-3 zaradený do LPL tr. III.

Vzhľadom na tvar strechy zbernú sieť riešiť mrežovú – drôtom FeZn uloženým na podperách.

Vzhľadom na zaradenie objektu do LPL tr. III., je dovolená max. veľkosť oka mreže 15/15m.

Taktiež sa doporučuje dodržať max. vzdialenosť medzi zvodmi 15m.

/ V prípade povrchových zvodov k týmto pripojiť aj kovové okapové žľaby a okapové zvody - rúry,  ktoré sú v ich blízkosti. Tieto potom pripojiť v ich vrchnej  aj spodnej časti, pomocou svoriek

ST 10. Podpery vedenia použiť v súlade s STN – podľa druhu podkladu. /

V prípade skrytých zvodov tieto uložiť do pevných (netrieštivých) plastových trubiek.

Pri zateplení objektu zvody v trubkách uložiť do minerálnej vlny – min 20cm po bokoch zvodu.

Skúšobné svorky potom umiestniť do plastových resp. nerezových skriniek cca 25/25cm, vo výške cca 0,5m od terénu.

Uzemňovaciu sieť urobiť prednostne základovým zemničom – pásom FeZn 30x4mm, uloženým na dno základu a spájajúcim všetky zvody.

Uzemňovací vodič – drôt FeZn ø 10 mm, zo zemniča vyústiť v miestach umiestnenia skúšobných svoriek pre zvody bleskozvodu a aj v mieste skúšobnej svorky pre pripojenie HUS – uzemnenia ochranného pospájania v objekte.

Pre uzemnenie ochranného pospájania v objekte použiť samostatnú skúšobnú svorku.

V mieste vyústenia uzemňovacieho vodiča zo zeme na povrch, tento chrániť proti korózii vhodným trvanlivým náterom na báze asfaltu a to min. 10cm v betóne a 20cm mimo betón.

Všetky spoje v zemi robiť pomocou 2 ks svoriek – pre jeden spoj a chrániť ich proti  vlhkosti a korózii odolným náterom na báze asfaltu.

Uzemňovaciu sieť objektu –podľa popisu na výkrese, pripojiť k uzemňovacej sieti susedných objektov.

Všeobecne sa doporučuje aby odpor uzemnenia bol nižší ako 10 ohmov.

Pre inštaláciu bleskozvodov použiť typový bleskozvodový materiál.

7.   Revízia

Po ukončení montážnych prác musí byť v súlade s STN 33 1500 a STN 33 2000-6 vykonaná prvá odborná skúška el. inštalácie. Ďalšie periodické skúšky robiť podľa uvedených noriem a podľa vyhlášky 508/2009 Zz.

V prípade, že namerané hodnoty nebudú vyhovovať požadovaným hodnotám, musia byť urobené opatrenia pre odstránenie príslušných nedostatkov a následne urobené opätovné merania.

Ak z uvedených dôvodov bude urobená úprava el. inštalácie – oproti projektovej dokumentácii, následne do dokumentácie zakresliť skutočný stav inštalácie.