## TECHNICKÁ  SPRÁVA

Vykurovanie, vzduchotechnika

Stavba        :  Novostavba tržnice mesto Fiľakovo

Objekt        :  SO 04

Investor      :  Mesto Fiľakovo Radničná 25, 986 01 Fiľakovo

Miesto       :  Fiľakovo

Vypracoval:   J.Kulašík

Vykurovanie

## Použité podklady:

Pre vypracovanie projektu ÚK v rozsahu projektu pre realizáciu stavby boli ako podklady použité pôdorysné výkresy,rezy a pohľady uvedeného objektu.  Podklady boli vypracované v merítku 1:100.

Všeobecný popis:

Vykurovaný objekt leží v oblasti teplôt –130C. Systém vykurovania neprerušovaný. Použité vykurovacie médium teplá voda s tepelným spádom 70/500C pre radiátory.

Tepelné straty a ich pokrytie:

Vykurovanie                                                                …5 kW

Uvedené tepelné straty budú pokryté pomocou jestvujúceho závesného plynového kotla umiestneného v jestvujúcom objekte sály s javiskom.

Výpočet ročnej spotreby tepla:

max.hodinová spotreba tepla pre  ÚK                        .... 5 kW

ročná spotreba tepla :

18 – 3,2

Q = 20 x 0,8 x 5 x --------------- x 210 x 3,6 x 10-3

20 - (-13)

Q = 27 GJ/rok

Ročná spotreba paliva:

27 x 106

P = ----------------------- = 897 m3/rok

0,9 x 33430

Potrubný rozvod:

Na potrubný rozvod je zvolená dvojtrubková sústava s núteným obehom. Nútený obeh bude zabezpečovať obehové čerpadlo v kotli. Rozvod vykurovacej vody bude prevedený z medeného potrubia a bude tepelne izolované izoláciou Tubolit DG hr. 20 mm. Hlavný rozvod bude vedený v podlahe. Nový potrubný rozvod sda napojí na jestv. rozvod v kotolni.

Vykurovacie telesá:

### Tepelné straty budú pokryté ocelovými doskovými radiátormi Krad P90 v prevedení ventil kompakt. Napojenie radiátorov bude z podlahy armatúrou Herz 3000. Na telesách budú inštalované termostatické hlavice Herz.

Príprava teplej vody:

Teplá úžitková voda sa bude pripravovať v elektrických prietokových ohrievačoch.

Expanzná nádoba:

Pre vykurovací okruh je použitá jestvujúca tlaková expanzná nádoba expanzomat. Poistný ventil je súčasť plynového kotla.

Poznámka pre investora:

Podľa platných noriem  sa požaduje aby montáž ústredného vykurovania vykonala odborná firma  zaoberajúca sa jej montážou. Po prevedenej montáži ÚK musia byť vykonané skúšky tlakové, dilatačné a vykurovacia skúška zariadenia.

Vzduchotechnika:

1. Výpis požiadaviek

Požaduje  sa  vypracovať  projektovú  dokumentáciu  VZT  pre predmetnú  akciu  v rozsahu projektu pre realizáciu stavby,  so zreteľom na celoročnú prevádzku vetrania.

2. Východzie podklady projektu

- platné  VZT normy a hygienické predpisy

- bežná odborná  literatúra

- oblastná  výpočtová  teplota v mieste stavby te= -13°C

- stavebné výkresy

3. Technický popis zariadenia

3.1 Vetranie sociálnych priestorov

Dané priestory, ktoré sú priamo nevetrateľné, budú nútene podtlakovo odvetrané radiálnymi ventilátormi Elektrodesign typ EB 100T a EBB250T pripojovací priemer 100 mm.  označenými obdĺžnikom vo výkrese v každej miestnosti samostatne. Ovládané budú vypínačom s časovým dobehom, ten bude umiestnený pri dverách. Rozvod potrubia bude vedený pod stropom kruhovým ohybným potrubím FLEXO s vyústením na obvodovú stenu s ukončením pretlakovou žalúziou PERW.

Uchytenie potrubia bude na normalizovaných závesoch uchytených do stropov a stien.

Všetky ventilátory pripojené na rozvod vzt. musia mať pretlakové klapky.

4. Energetická  bilancia   el. energia:        180 W , 230 V, 50 Hz

5. Útlm hluku a chvenia

Zariadenie nebude vykazovať väčšie zaťaženie hlukom ako je povolené hygienickou normou, pre uvedené priestory, strešný ventilátor má tlmič hluku zabudovaný v strešnom prechode.

6. Požiarna ochrana

Vzduchotechnické zariadenia rešpektujú požiarnu ochranu a normu STN 91 02 01. Potrubie neprechádza cez požiarne pásma.

7. Vzt potrubie a distribučné elementy

Pre distribúciu vzduchu je navrhované kruhové potrubie SPIRO,  príslušného priemeru. Malé axiálne ventilátory budú napojené SPIRO potrubím príslušného priemeru so zaústením do SPIRO potrubia ukončeného na fasáde prertlakovou žalúziou.

- Požiadavky na ostatné profesie

8.1 Architektúra a statika

Požaduje sa, aby plán architektúry a statiky zohľadnili vo svojich plánoch otvory a prierezy pre VZT podľa podkladov, ktoré poskytol projektant vzt v priebehu projekčných prác.

8.2 Silnoprúd

Požaduje sa napojiť na elektrickú sieť všetky spotrebiče a previesť ich spustenie z vetraných priestorov podľa požiadaviek projektanta vzt.

- výfukové mreže a mriežky musia byť uzemnené

- každý motor diaľkovo ovládaný musí mať v blízkosti mechanický vypínač

9. Požiadavky na GD stavby   - GD stavby je povinný poskytnúť murársku výpomoc montérom  VZT zariadenia

10. Pokyny pre montáž

- montáž sa prevedie obvyklým spôsobom

- montážny  podnik musí urobiť opravu náterov  poškodených pri doprave a  skladovaní

- zariadenie sa vyskúša na mechanický beh

- osádzanie el. motorov sa urobí vtedy, keď je možné priestory  uzavrieť.

- montážny podnik zacvičí personál k obsluhe - pracovníka určí  užívateľ