TECHNICKÁ  SPRÁVA

Oprávnenie projektanta :  Certifikát č. 40/2/2014-EZ-P-E2-A,B pre projektovanie a konštruovanie vyhradených technických zariadení elektrických, v rozsahu E2, tr. obj. A, B,

vydaný na základe STN EN ISO/IEC 17024 certifikačným orgánom osôb TICO č. O-010.

1.   Základné údaje

1.1. Rozsah projektu

V rámci objektu SO 06 projekt rieši inštaláciu osvetlenia vonkajšieho priestoru tržnice a napojenie el. rozvádzačov príslušných objektov tržnice.

1.2. Projektové podklady

## Projektová dokumentácia je vypracovaná na základe podkladov poskytnutých projektantom stavebnej časti, predchádzajúceho stupňa PD, podkladov a požiadaviek  investora a podľa príslušných vyhlášok a noriem STN.

2.   Spoločné elektrotechnické údaje

2.1. Napäťové sústavy

## Rozvádzač RS-H a el. rozvody : 3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C-S

## Ochrana pred úrazom el. prúdom /-podľa STN 33 2000-4-41 / :

Ochrana pred dotykom živých častí : izoláciou a krytmi

Ochrana pred dotykom neživých častí : samočinným odpojením napájania

2.2. Prevádzkové podmienky

Inštalácia bude robená v priestore pod prístreškom a vo vonkajšom priestore.

1,  - vonkajší priestor – pod prístreškom

Kód vonkajších vplyvov  :  AA8, AB8, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1,  AH1, AK1, AL1,

AN2, AP1, AQ1, AS1, BA1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1

2,  - vonkajší priestor

Kód vonkajších vplyvov : AA8, AB8, AC1, AD3 – steny objektu, AD4 – voľný vonkajší priestor, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AN2, AP1, AQ1, AS1, BA1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1

Krytie el. predmetov v jednotlivých priestoroch musí byť dodržané podľa STN 33 2000-5-51 a STN 33 2000-7-701,  nasledovne:

- v priestoroch uvedených v bode 1 - el. prístroje a inštalačný materiál  - min. IP 20

Doporučuje sa dodržať min. krytie IP 23

- v priestoroch uvedených v bode 2 / steny objektu - el. prístroje a inštalačný materiál  - min. IP 23

2 / voľný priestor- el. prístroje a inštalačný materiál  - min. IP 24

Elektroinštalačné práce robiť podľa platných príslušných noriem STN, hlavne podľa  :

STN 33 2000-5-51,  STN 33 2000-4-41,   STN 33 2000- 4-43,  STN 33 2000- 4-473,

STN 34 7411, STN-EN 61310-1 až 3,  STN 33 2000-5-52,  - 5-54,  STN 73 6005   a pod.

Zaradenie el. zariadenia podľa miery ohrozenia :

Projektované el. zariadenia sú podľa vyhlášky č. 508/2009 Zz,  §4 (príloha 1, III. časť)

zaradené do skupiny „B“.

2.3. Súpis príkonov

Inštalovaný príkon el. spotrebičov objektu SO-06 (osvetlenie) bude cca 2,2 kW.

Z rozvádzača RS-H budú napojené podružné el. rozvádzače príslušných objektov tržnice :

RS.01, RS.02, RS.04. (Rozvádzač RS.03 je napojený v rámci vnútorných rozvodov z rozv. RS.01.)

Odhadovaný súčasný príkon el. spotrebičov napojených z rozvádzača RS-H - Pp = cca 50 kW.

2.4. Ochrana pred úrazom el. prúdom

Ochrana živých častí je riešená izoláciou a krytmi.

Ochrana neživých častí je navrhnutá podľa STN 33 2000-4-41 – samočinným odpojením napájania. Podľa STN 33 2000-4-41, zásuvky 230V s menovitým prúdom do 20A na všeobecné použitie musia byť zabezpečené doplnkovou ochranou prúdovým chráničom s  vypínacím prúdom neprevyšujúcim 30mA.

Keďže sa jedná o osvetlenie vonkajšieho priestoru aj podlahovými svietidlami osadenými v dlažbe, tieto svetelné obvody budú napojené taktiež cez prúdové chrániče s vyp. prúdom 30mA.

## Ochranné pospájanie

- vzhľadom na charakter inštalácie a el. rozvodov nie je predmetom projektu.

2.5. Meranie spotreby el. energie

Fakturačné meranie je riešené v jestvujúcom elektromerovom rozvádzači areálu „RE“,

umiestnenom na objekte SO12.

V el. rozvádzačoch príslušných objektov tržnice bude riešené podružné meranie spotreby.

Vzhľadom na navýšenie inštalovaného príkonu a prepokladanú súčasnosť (50kW) el. spotrebičov areálu tržnice sa doporučuje, aby pred elektromerom bol požitý hlavný istič dimenzie 80A.

Na základe toho je potrebné posúdiť stav predmetnej existujúcej elektroprípojky objektu SO 12

a podľa potreby riešiť výmenu hl. ističa, resp. rekonštrukciu el. prípojky.

2.6. Stupeň dôležitosti dodávky el. energie

Podľa  STN  34 1610  je  navrhnutý  III. stupeň dôležitosti   dodávky el.energie, tj. bez zvláštneho zabezpečenia.

2.7. Dovolené úbytky napätia na vedení

Vedenie je dimenzované tak, aby úbytok  napätia  na ňom nepresiahol dovolené 3 %  jeho menovitej hodnoty.

2.8. Svetelno-technické údaje

Ochrana proti oslneniu :   - bude riešená výberom vhodných svietidiel s krytom.

Keďže sa jedná len o vnútroareálové osvetlenie nádvoria tržnice a nie bežný verejný komunikačný priestor, počet a umiestnenie svietidiel je navrhnuté na základe požiadavky architekta –po predchádzajúcej konzultácii so zástupcom investora.

2.9. Kompenzácia jalového prúdu

- nie je predmetom projektu.

2.10. Skratové pomery, ochrana vedenia proti skratu a preťaženiu

Navrhovaný rozvádzač bude osadený prístrojmi ktoré budú vyhovujúce pre jeho skratový prúd.

Tento je menší ako 6 kA.

Káblové vedenie bude proti skratu a preťaženiu chránené ističmi umiestnenými

v  rozvádzačoch - podľa STN 33 2000-4-43, - 4-473, -5-52.

Charakteristyky ochranných prístrojov a impedancia obvodov musia byť také, aby pri poruche došlo k samočinnému odpojeniu napájania v predpísanom čase 0,4s pre sieť TN, pričom musí byť

splnená podmienka     Zs.Ia ≤ Uo

kde  Zs = impedancia poruchovej slučky

Ia = prúd zabezpečujúci samočinné odpojenie v stanovenom čase

Uo = efektívna hodnota men. striedavého napätia proti zemi

2.11. Ochrana pred atmosférickou a statickou elektrinou a pred prepätím

Ochrana pred atmosférickou a statickou elektrinou vzhľadom na charakter inštalácie nie je predmetom projektu.

Ochrana el. rozvodov pred prepätím bude zabezpečená inštaláciou prepäťových ochrán v hlavných rozvádzačoch jednotlivých objektov tržnice.

3.   Popis riešenia

Na jestvujúcom mestskom objekte spoločenskej sály ktorý bude v areáli tržnice, je inštalovaný elektromerový rozvádzač RE. Tento je umiestnený na vonkajšej stene objektu, na verejne prístupnom mieste. (Viď tiež súvisiaci text v bode 2.5 tejto správy).

Z elektromerového rozvádzača je v súčasnosti napojený hlavný el. rozvádzač objektu RS-H, umiestnený pri elektromerovom rozvádzači.

Náplň tohto hlavného rozvádzača bude vymenená podľa priloženého výkresu – rozvádzač bude osadený novými istiacimi prvkami, slúžiacimi pre napojenie el. rozvádzačov príslušných objektov tržnice.

Vzhľadom k tomu, že v rámci tohto objektu sú riešené vonkajšie NN rozvody areálu tržnice,

projekt rieši aj inštaláciu a napojenie vonkajších svietidiel v areáli. Tieto svietidlá budú napojené z el. rozvádzača RS.02 –objektu SO 02. Umiestnené budú po oplotení areálu ako aj v podlahe – v dlažbe, podľa priloženého výkresu. Napájacie káble budú uložené v múre oplotenia a v zemi.

Z toho dôvodu (obtiažna výmena, prístup pri poruche) je ich dimenzia navrhnutá s určitou rezervou.

Ovládanie vonkajšieho osvetlenia bude automaticky od súmrakového spínača, resp. pomocou spínacích hodín.

/ V prípade požiadavky investora medzi rozvádzačom objektu haly tržnice RS.02 a miestnosťou správcu v objekte SO 01,  uložiť do zeme rezervný (ovládací) kábel, ktorý môže byť v budúcnosti využívaný pre centrálne ovládanie osvetlenia a pod../

Inštalácia bude robená celoplastovými káblami CYKY.

Káble pre napojenie objektov tržnice ako aj napájacie káble osvetlenia vonkajšieho priestoru budú uložené v zemi, podľa priloženého výkresu.

4.   Prevádzkovo - bezpečnostné opatrenia

Montáž elektroinštalácie môžu robiť len osoby, ktoré spĺňajú požiadavky o  odbornej spôsobilosti – podľa vyhl. 508/2009 Zz.

Obsluhu technického el. zariadenia môžu podľa § 20 vyhl. 508/209 Zz. robiť osoby bez el. kvalifikácie - poučené, preukázateľne oboznámené o činnosti na tomto zariadení a o postupe pri zabezpečovaní prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom.

Opravy a údržbu el. zariadení môžu vykonávať len osoby odborne spôsobilé – min. § 21 vyhl. 508/2009 Zz.

Pracovníci, ktorí prídu do styku s el. zariadením, musia spĺňať kvalifikačné požiadavky podľa STN 34 3100.

Ochrana káblov pred mechanickým poškodením bude polohou a  podľa potreby ich uložením do chráničiek.

Ochrana  káblov  pred  preťažením  a  skratom  bude navrhnutá  ističmi a poistkami podľa  STN 33 2000-4-43; STN 33 2000 4-473;  -5-52.

Farebné značenie žíl káblov  musí  byť  dodržané v súlade s STN 34 7411.

Rozvádzače musia byť vybavené výstražnými tabuľkami podľa STN-EN 61310-1; -2; -3.

S ohľadom na to, že pri zaprášení svietidiel klesá ich účinnosť a vo výrobných priestoroch narastá nebezpečenstvo požiaru, musia sa  tieto pravidelne čistiť.

Výmenu svetelných zdrojov robiť jednotlivo.

Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev :

Na elektrických zariadeniach je nebezpečenstvo úrazu el. prúdom. Proti tomuto nebezpečenstvu a ohrozeniu sú navrhnuté ochranné opatrenia, požadované  STN 33 200-4-41.

Ďalej je na el. zariadeniach nebezpečenstvo skratu a preťaženia obvodov.

Proti tomuto nebezpečenstvu a ohrozeniu sú navrhnuté ochranné opatrenia v zmysle požiadaviek STN 33 2000-4-43,  -4-473, STN 33 200-5-52.

Iné neodstrániteľné nebezpečenstvá a ohrozenia na el. zariadeniach nie sú známe.

V prípade projektovaného elektrického zariadenia sa podľa stavu poznania konštatuje, že je možné dôsledným uplatňovaním a rešpektovaním predpisov – Zák. 124/2006 Z.z  na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, odstrániť všetky riziká poškodenia ľudského zdravia.

Preto sa v týchto prevádzkových a užívateľských podmienkach neurčujú žiadne zostatkové nebezpečenstvá, vyplývajúce z  navrhovaných riešení.

Všetky prvky el. inštalácie navrhované v projekte sú typové.

5.   Vypínanie el. zariadení

Prí úraze el. prúdom, pri požiari a inom nebezpečenstve bude možné centálne odpojenie el. inštalácie objektov areálu tržnice od el. siete hlavným vypínačom rozvádzača RS-H.

Tento je umiestnený na vonkajšej stene jestvujúceho mestského objektu spoločenskej sály SO 12.

Rozvádzače a ich hlavné vypínače musia byť vybavené štítkami, resp. výstražnými tabuľkami podľa STN-EN 61310-1; -2; -3.

6.   Revízia

Po ukončení montážnych prác musí byť v súlade s STN 33 1500 a STN 33 2000-6 vykonaná prvá odborná skúška el. inštalácie. Ďalšie periodické skúšky robiť podľa uvedených noriem a podľa vyhlášky 508/2009 Zz.

V prípade, že namerané hodnoty nebudú vyhovovať požadovaným hodnotám, musia byť urobené opatrenia pre odstránenie príslušných nedostatkov a následne urobené opätovné merania.

Ak z uvedených dôvodov bude urobená úprava el. inštalácie – oproti projektovej dokumentácii, následne do dokumentácie zakresliť skutočný stav inštalácie.