TECHNICKÁ  SPRÁVA

Oprávnenie projektanta :  Certifikát č. 40/2/2014-EZ-P-E2-A,B pre projektovanie a konštruovanie vyhradených technických zariadení elektrických, v rozsahu E2, tr. obj. A, B,

vydaný na základe STN EN ISO/IEC 17024 certifikačným orgánom osôb TICO č. O-010.

1.   Základné údaje

1.1. Rozsah projektu

Projekt rieši inštaláciu umelého priestorov objektu SO 03.

Taktiež je riešená inštalácia bleskozvodov objektu.

1.2. Projektové podklady

## Projektová dokumentácia je vypracovaná na základe podkladov poskytnutých projektantom stavebnej časti, predchádzajúceho stupňa PD, podkladov a požiadaviek  investora a podľa príslušných vyhlášok a noriem STN.

2.   Spoločné elektrotechnické údaje

2.1. Napäťové sústavy

## Rozvádzač RS-03 : 3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-S

## El. rozvody :  3/N/PE AC 400/230V, 50Hz, TN-S

## Ovládanie : 1/N/PE AC 230V, TN-S

## Ochrana pred úrazom el. prúdom /-podľa STN 33 2000-4-41 / :

Ochrana pred dotykom živých častí : izoláciou a krytmi

Ochrana pred dotykom neživých častí : samočinným odpojením napájania

- doplnková ochrana : prúdovým chráničom

2.2. Prevádzkové podmienky

Inštalácia bude robená vo vonkajšom priestore – pod prístreškom

Kód vonkajších vplyvov  :  AA8, AB8, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1,  AH1, AK1, AL1,

AN2, AP1, AQ1, AS1, BA1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1

Krytie el. predmetov v jednotlivých priestoroch musí byť dodržané podľa STN 33 2000-5-51   nasledovne:

-  el. rozvádzač, el. prístroje a inštalačný materiál  - min. IP 20

Doporučuje sa dodržať min. krytie IP23.

Elektroinštalačné práce robiť podľa platných príslušných noriem STN, hlavne podľa  :

STN 33 2000-5-51,  STN EN 12464-1 , STN 33 2130,  STN 33 2000-4-41,   STN 33 2000- 4-43,

STN 33 2000- 4-473,  STN 34 7411, STN-EN 61310-1 až 3,  STN 33 2000-5-52,  - 5-54,

STN EN 62305-1 až 4, STN 3323-12   a pod.

Zaradenie el. zariadenia podľa miery ohrozenia :

Projektované el. zariadenia sú podľa vyhlášky č. 508/2009 Zz,  §4 (príloha 1, III. časť)

zaradené do skupiny „B“.

2.3. Súpis príkonov

Inštalovaný príkon el. spotrebičov objektu SO-03 bude cca 20 kW.

Súčasný príkon el. spotrebičov - Pp = 10 kW

2.4. Ochrana pred úrazom el. prúdom

Ochrana živých častí je riešená izoláciou a krytmi.

Ochrana neživých častí je navrhnutá podľa STN 33 2000-4-41 – samočinným odpojením napájania. Podľa STN 33 2000-4-41, zásuvky 230V s menovitým prúdom do 20A na všeobecné použitie musia byť zabezpečené doplnkovou ochranou prúdovým chráničom s  vypínacím prúdom neprevyšujúcim 30mA.

## Ochranné pospájanie

- v objekte vzhľadom na jeho charakter (prístrešok bez technologických zariadení)

nie je predmetom projektu.

2.5. Meranie spotreby el. energie

Fakturačné meranie je riešené v jestvujúcom elektromerovom rozvádzači areálu „RE“,

umiestnenom na objekte SO12.

V hlavnom rozvádzači objektu SO-03 „RS-03“, bude riešené podružné meranie spotreby el. energie a to zvlášť pre každý predajný stánok.

Svetelný obvod č.1 bude napojený aj ovládaný z objektu SO 01 –potom aj meraný centrálne z rozvádzača areálu.

2.6. Stupeň dôležitosti dodávky el. energie

Podľa  STN  34 1610  je  navrhnutý  III. stupeň dôležitosti   dodávky el.energie, tj. bez zvláštneho zabezpečenia.

2.7. Dovolené úbytky napätia na vedení

Vedenie je dimenzované tak, aby úbytok  napätia  na ňom nepresiahol dovolené 3 %  jeho menovitej hodnoty.

2.8. Svetelno-technické údaje

Ochrana proti oslneniu :   - bude riešená výberom vhodných svietidiel s krytom.

Stálosť osvetlenia a ochrana proti stroboskopickému efektu :

- ako vyplýva z názvu objektu, jedná sa o osvetlenie  predajných stánkov – menších priestorov zapojených na jednofázové vývody. Svetelné obvody zapojiť striedavo na všetky 3 fázy.

Počet a výkon svetelných zdrojov bol vypočítaný predpokladaným dodávateľom svietidiel.

Výsledky výpočtu sú zohľadnené v projekte.

2.9. Kompenzácia jalového prúdu

- nie je predmetom projektu.

2.10. Skratové pomery, ochrana vedenia proti skratu a preťaženiu

Navrhovaný rozvádzač bude osadený prístrojmi ktoré budú vyhovujúce pre jeho skratový prúd.

Tento je menší ako 6 kA.

Káblové vedenie bude proti skratu a preťaženiu chránené ističmi umiestnenými

v  rozvádzačoch - podľa STN 33 2000-4-43, - 4-473, -5-52.

Charakteristyky ochranných prístrojov a impedancia obvodov musia byť také, aby pri poruche došlo k samočinnému odpojeniu napájania v predpísanom čase 0,4s pre sieť TN, pričom musí byť

splnená podmienka     Zs.Ia ≤ Uo

kde  Zs = impedancia poruchovej slučky

Ia = prúd zabezpečujúci samočinné odpojenie v stanovenom čase

Uo = efektívna hodnota men. striedavého napätia proti zemi

2.11. Ochrana pred atmosférickou a statickou elektrinou a pred prepätím

Objekt bude chránený inštaláciou bleskozvodov –podľa popisu v bode 6 tejto správy.

Vzhľadom na charakter objektu a inštalácie – napájaných el. spotrebičov, ochrana proti statickej elektrine a proti prepätiu nie je riešená.

Ochrana proti prepätiu je riešená v rozvádzači objektu SO 01 odkiaľ je riešené napojenie.

3.   Popis riešenia

3.1  Napojenie

El. inštalácia v predajných stánkoch bude napojená z rozvádzača objektu RS-03 umiestneného

v susednom objekte SO 01 – v miestnosti správcu.

Hlavný prívod – napojenie rozvádzača RS-03, je riešené v rámci objektu SO 01.

3.2. Popis inštalácie

Vzhľadom k tomu, že sa jedná len o prístrešok predajných stánkov (nie o uzavreté obchodné priestory) osvetlenie bude riešené na intenzitu 150 ÷ 200 lx.

Pre osvetlenie budú požité reflektorové LED svietidlá.

Ovládanie osvetlenia v stánkoch bude miestne, vypínačmi.

Svetelný obvod č.1 – vedúci cez všetky stánky, bude napojený aj ovládaný z objektu SO 01 (potom aj meraný centrálne z rozvádzača areálu).

V priestoroch stánkov bude urobený bežný zásuvkový rozvod 230V. Zásuvky v každom stánku napojiť na samostatný obvod.

Inštaláciu robiť káblami CYKY –po murovanej stene uloženými pod omietkou a po konštrukcii stánkov v el. inštalačných AL trubkách pevne po povrchu.

4.   Prevádzkovo - bezpečnostné opatrenia

Montáž elektroinštalácie môžu robiť len osoby, ktoré spĺňajú požiadavky o  odbornej spôsobilosti – podľa vyhl. 508/2009 Zz.

Obsluhu technického el. zariadenia môžu podľa § 20 vyhl. 508/209 Zz. robiť osoby bez el. kvalifikácie - poučené, preukázateľne oboznámené o činnosti na tomto zariadení a o postupe pri zabezpečovaní prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom.

Opravy a údržbu el. zariadení môžu vykonávať len osoby odborne spôsobilé – min. § 21 vyhl. 508/2009 Zz.

Pracovníci, ktorí prídu do styku s el. zariadením, musia spĺňať kvalifikačné požiadavky podľa STN 34 3100.

Ochrana káblov pred mechanickým poškodením bude polohou a  podľa potreby ich uložením do chráničiek.

Ochrana  káblov  pred  preťažením  a  skratom  bude navrhnutá  ističmi a poistkami podľa  STN 33 2000-4-43; STN 33 2000 4-473;  -5-52.

Farebné značenie žíl káblov  musí  byť  dodržané v súlade s STN 34 7411.

Rozvádzače musia byť vybavené výstražnými tabuľkami podľa STN-EN 61310-1; -2; -3.

S ohľadom na to, že pri zaprášení svietidiel klesá ich účinnosť a vo výrobných priestoroch narastá nebezpečenstvo požiaru, musia sa  tieto pravidelne čistiť.

Výmenu svetelných zdrojov robiť jednotlivo.

Údržbu svietidiel a káblových  trás bude možné robiť pomocou  dvojitého rebríka.

Na viditeľné miesto umiestniť pokyny pre hasenie požiaru na el. zariadení.

V objekte musia byť rozmiestnené hasiace prístroje v rozsahu podľa príslušnej STN.

Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev :

Na elektrických zariadeniach je nebezpečenstvo úrazu el. prúdom. Proti tomuto nebezpečenstvu a ohrozeniu sú navrhnuté ochranné opatrenia, požadované  STN 33 200-4-41.

Ďalej je na el. zariadeniach nebezpečenstvo skratu a preťaženia obvodov.

Proti tomuto nebezpečenstvu a ohrozeniu sú navrhnuté ochranné opatrenia v zmysle požiadaviek STN 33 2000-4-43,  -4-473, STN 33 200-5-52.

Iné neodstrániteľné nebezpečenstvá a ohrozenia na el. zariadeniach nie sú známe.

V prípade projektovaného elektrického zariadenia sa podľa stavu poznania konštatuje, že je možné dôsledným uplatňovaním a rešpektovaním predpisov – Zák. 124/2006 Z.z  na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, odstrániť všetky riziká poškodenia ľudského zdravia.

Preto sa v týchto prevádzkových a užívateľských podmienkach neurčujú žiadne zostatkové nebezpečenstvá, vyplývajúce z  navrhovaných riešení.

Všetky prvky el. inštalácie navrhované v projekte sú typové.

5.   Vypínanie el. zariadení

Prí úraze el. prúdom, pri požiari a inom nebezpečenstve bude možné centálne odpojenie el. spotrebičov objektu od el. siete –hlavným vypínačom rozvádzača objektu RS-03“.

Rozvádzač je umiestnený v miestnosti správcu –objekt SO 01, v tesnej blízkosti objektu SO 03.

Rozvádzače a ich hlavné vypínače musia byť vybavené štítkami, resp. výstražnými tabuľkami podľa STN-EN 61310-1; -2; -3.

6. Bleskozvody

Objekt bude proti výbojom atmosférickej elektriny chránený inštaláciou bleskozvodov.

Objekt je podľa STN EN 62305-3 zaradený do LPL tr. III.

Vzhľadom na tvar strechy zbernú sieť riešiť mrežovú – drôtom AlMgSi uloženým na podperách.

Vzhľadom na zaradenie objektu do LPL tr. III., je dovolená max. veľkosť oka mreže 15/15m.

Taktiež sa doporučuje dodržať max. vzdialenosť medzi zvodmi 15m.

Podpery vedenia použiť v súlade s STN – podľa druhu podkladu.

Ako náhodné zvody budú využité všetky 4 oceľ. stĺpy prístrešku.

Uzemňovaciu sieť urobiť prednostne základovým zemničom – pásom FeZn 30x4mm, uloženým na dno základu a spájajúcim všetky zvody.

Uzemňovací vodič – drôt FeZn ø 10 mm, zo zemniča vyústiť v miestach umiestnenia skúšobných svoriek (na oceľ. stĺpoch cca 0,5m od podlahy) .

V mieste vyústenia uzemňovacieho vodiča zo zeme na povrch, tento chrániť proti korózii vhodným trvanlivým náterom na báze asfaltu a to min. 10cm v betóne a 20cm mimo betón.

Všetky spoje v zemi robiť pomocou 2 ks svoriek – pre jeden spoj a chrániť ich proti  vlhkosti a korózii odolným náterom na báze asfaltu.

Všeobecne sa doporučuje aby odpor uzemnenia bol nižší ako 10 ohmov.

Pre inštaláciu bleskozvodov použiť typový bleskozvodový materiál.

7.   Revízia

Po ukončení montážnych prác musí byť v súlade s STN 33 1500 a STN 33 2000-6 vykonaná prvá odborná skúška el. inštalácie. Ďalšie periodické skúšky robiť podľa uvedených noriem a podľa vyhlášky 508/2009 Zz.

V prípade, že namerané hodnoty nebudú vyhovovať požadovaným hodnotám, musia byť urobené opatrenia pre odstránenie príslušných nedostatkov a následne urobené opätovné merania.

Ak z uvedených dôvodov bude urobená úprava el. inštalácie – oproti projektovej dokumentácii, následne do dokumentácie zakresliť skutočný stav inštalácie.