## SO01 C.1-03 EL výkaz
| AKCIA : | 50217/ PROJEKT PRE REALIZÁCIU STAVBY - NOVOSTAVBA TRŽNICE - mesto FIĽAKOVO
7 | [5 empty] | KONV. KURZ:1€=30,1260Sk
ČÍSLO | ČÍSLO |  |  |  | JEDNOTK.
POL. | POLOŽKY | SKRÁTENNÝ POPIS | M.J. | MNOŽSTVO | CENA v € | NÁKLADY SPOLU V €
CENNÍKA
[6 empty] | DODÁVKA | MONTÁŽ
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
VÝKAZ VÝMER / dľa poskytnutej PD /
SO: 01 - STAVBA VSTUPNÉHO OBJEKTU A OBCHODOV
C.1-03 ELEKTROINŠTALÁCIA
1. UMELÉ OSVETLENIE A VNÚTORNÉ SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY
1.
| PC 2017 | ČASŤ "A"- DODÁVKA
1. |  | PLASTOVÁ ROZVODNICA ZAPUSTENÁ "RS01", PRE 72M, VIĎ TŠ | ks | 1
2. |  | PLASTOVÁ ROZVODNICA ZAPUSTENÁ "RS1.1", PRE 36M, VIĎ TŠ | ks | 1
3. |  | PLASTOVÁ ROZVODNICA ZAPUSTENÁ "RS1.2, RS1.3, RS1.4", PRE 24M, VIĎ TŠ | ks | 3
4. |  | PLASTOVÁ ROZVODNICA ZAPUSTENÁ "RS1.5", PRE 36M, VIĎ TŠ | ks | 1
5.
6. | DĽA CENEKON
7. | PC 2017 | ČASŤ "B"- MONTÁŽ DlˇA CEN.921M
8. |  | MONT.-INŠTALAČ.RÚRKA uložená pod omietku FXP 16,0/11,0 cca | m | 20
9. |  | MONT.-INŠTALAČ. RÚRKA uložená pod omietku FXP 20/14,5 cca / AJ PRE SL. cca / | m | 50
10. |  | MONT.-INŠTALAČ. RÚRKA uložená pod omietku FXP 25/18,00 cca | m | 15
11. |  | MONT.-KRABICA PRÍSTROJOVÁ 6400-231(1901) | ks | 65
12. |  | MONT.-KRABICA ODBOČNÁ 6400-211(1902) | ks | 18
13. |  | MONT.-KRABICOVÁ ROZVODKA 6400-221(1903) ,SO SVORKAMI | ks | 30
14. |  | ODVÍČKOVANIE A ZAVÍČKOVANIE KRABICOV. ROZVODKY | ks | 48
15. |  | OTVOR PRE ZAPUSTENÚ ROZVÁDZAČOVÚ SKRINKU cca | ks | 6
16. |  | UKONČENIE KÁBLA DO 6mm2, / kábel oká / cca | ks | 12
17. |  | UKONČENIE KÁBLA DO16mm2, / kábel oká / cca | ks | 6
18. |  | UKONČENIE KÁBLA DO 4x10mm cca | ks | 70
19. |  | UKONČENIE KÁBLA DO 5x10mm cca | ks | 14
20. |  | MONT.- PLASTOVÁ ROZVODNICA ZAPUSTENÁ "RS01", PRE 72M, VIĎ TŠ | ks | 1
21. |  | MONT.- PLASTOVÁ ROZVODNICA ZAPUSTENÁ "RS1.1", PRE 36M, VIĎ TŠ | ks | 1
22. |  | MONT.- PLASTOVÁ ROZVODNICA ZAPUSTENÁ "RS1.2, RS1.3, RS1.4", PRE 24M, VIĎ TŠ | ks | 3
23. |  | MONT.- PLASTOVÁ ROZVODNICA ZAPUSTENÁ "RS1.5", PRE 36M, VIĎ TŠ | ks | 1
24.
25. |  | MONT.- SVIETIDLÁ INTERIÉR. STROPNÉ LED , IP2x, "EL1" / napr. BANDOG-LED ,40W/ | ks | 10
32. |  | ZAPOJENIE SVIETIDIEL - ZHODNÁ POLOŽKA PRE VŠ ETKY UVED. SVIETIDLÁ | ks | 10
33. |  | MONT.- JEDNOPÓL. VYP. pod omietku, RAD.1 250V, 10A, IP20 / IP44/ | ks | 7
34. |  | MONT.- STRIEDAVÝ VYP.pod omietku , RAD.6, 250V, 10A, IP20/ IP44/ | ks | 10
35. |  | MONT.- ZÁSUVKA DOMOVÁ PRE ZAPUST. MONTÁŽ vč. zapojenia , 250V, 10/16A, IP20 / Valena/ | ks | 35
36. |  | MONT.- ZÁSUVKA DOMOVÁ PRE POVRCH. MONTÁŽ vč. zapojenia , 250V, 10/16A, IP44 / Valena/ | ks | 6
37. |  | MONT.- SKRINKA 200x200x100 PRE UMIEST. ZÁSUVKY / 1ks | ks | 1
38. |  | MONT.- ZÁSUVKA KOMBINOVANÁ NÁSTENNÁ 400V/32A, IP44 | ks | 1
39. |  | MONT.- KÁBEL CYKY-O 2x1,5, pod omietku | m | 45
40. |  | MONT.- KÁBEL CYKY-O 3x1,5, pod omietku | m | 70
41. |  | MONT.- KÁBEL CYKY-J 3x1,5, pod omietku | m | 490
42. |  | MONT.- KÁBEL CYKY-J 3x2,5, pod omietku | m | 380
43. |  | MONT.- KÁBEL CYKY-J 5x2,5, pod omietku | m | 45
44. |  | MONT.- KÁBEL CYKY-J 5x4, pod omietku | m | 65
45. |  | MONT.- KÁBEL CYKY-J 5x6, pod omietku | m | 15
46. |  | MONT.- KÁBEL CYKY-J 5x10, pod omietku | m | 21
47. |  | MONT.-VODIČ CYA 6 mm2 cca | m | 30
48. |  | MONT.-VODIČ CYA 16 mm2 cca | m | 35
49. |  | MONT.-HMOŽDINKA HM8 /RESP. PRÍCHYTKY / cca | ks | 100
50. |  | MONT.-HMOŽDINKA HM10 /RESP. PRÍCHYTKY/ cca | ks | 100
51. |  | MONT.- SVORKOVNICA HL. POSPÁJANIA EVP-S, IP..... | ks | 1
52. |  | + UNIVERZÁLNA ŠKATUĽA , LAVA LINE Pp/t-7, IP...... | ks | 1
53.
54. | CENY INFORM. dľa VEREX, DOD. ....
55. | PC 2017 | ČASŤ "C"- NOSNÝ MATERIAL K CEN 921M
56. | PC STR5% | INŠTALAČ. RÚRKA FXP 16/11,00 cca | m | 21
57. | PC | + PRÍSLUŠENSTVO | €
58. | PC STR5% | INŠTALAČ. RÚRKA FXP 20/14,00 cca | m | 53
59. | PC | + PRÍSLUŠENSTVO | €
60. | PC STR5% | INŠTALAČ. RÚRKA FXP 25/18,00 cca | m | 11
61. | PC | + PRÍSLUŠENSTVO | €
62. | PC | KRABICA PRÍSTROJOVÁ 6400-231(1901) | ks | 65
63. | PC | KRABICA ODBOČNÁ 6400-211(1902) | ks | 18
64. | PC | KRABICOVÁ ROZVODKA 6400-221(1903) ,SO SVORKAMI | ks | 30
65. | PC | SVETELNÉ ZDROJE | €
66. | PC dľa PONUKY | SVIETIDLÁ INTERIÉR. STROPNÉ LED , IP2x, "EL1", / napr. BANDOG-LED ,40W/ + príslušenstvo | ks | 10
73. |  | JEDNOPÓL. VYP. pod omietku, RAD.1 250V, 10A, IP20, /napr. Valena/ | ks | 7
74. |  | JEDNODUCHÝ RÁMIK HORIZONT. , /napr. Valena/ | ks | 7
75. |  | STRIEDAVÝ VYP. pod omietku RAD.6, 250V, 10A, IP20 , /napr. Valena/ | ks | 10
76. |  | JEDNODUCHÝ RÁMIK HORIZONT. , /napr. Valena/ | ks | 10
77. |  | ZÁSUVKA DOMOVÁ PRE ZAPUST. MONT. vč. zapojenia , 250V, 10/16A, IP20, /napr. Valena/ | ks | 35
78. |  | JEDNODUCHÝ RÁMIK HORIZONT. , /napr. Valena/ | ks | 49
79. |  | ZÁSUVKA DOMOVÁ NA POVRCH vč. zapojenia , 250V, 10/16A, IP20 napr. CEDAR | ks | 6
80. |  | SKRINKA 200x200x100 PRE UMIEST. ZÁSUVKY / 1ks | ks | 1
81. |  | ZÁSUVKA KOMBINOVANÁ NÁSTENNÁ 1x250V+1x400V/16A, IP44 | ks | 2
82. | DĽA VEREX
83. | STR5% | KÁBEL CYKY-O 2x1,5 | m | 47
84. | STR5% | KÁBEL CYKY-O 3x1,5 | m | 74
85. | STR5% | KÁBEL CYKY-J 3x1,5 | m | 515
86. | STR5% | KÁBEL CYKY-J 3x2,5 | m | 399
87. | STR5% | KÁBEL CYKY-J 5x2,5 | m | 47
88. | STR5% | KÁBEL CYKY-J 5x4 | m | 68
89. | STR5% | KÁBEL CYKY-J 5x6 | m | 17
90. | STR5% | KÁBEL CYKY-J 5x10 | m | 22
91. | STR5% | VODIČ CYA 6 mm2 cca | m | 32
92. | STR5% | VODIČ CYA 16 mm2 cca | m | 37
93. | STR5% | HMOŽDINKA HM8 /RESP. PRÍCHYTKY / cca | ks | 100
94. | STR5% | HMOŽDINKA HM10 /RESP. PRÍCHYTKY/ cca | ks | 100
95. |  | SVORKOVNICA HL. POSPÁJANIA EVP-S, IP..... | ks | 1
96. |  | + UNIVERZÁLNA ŠKATUĽA , LAVA LINE Pp/t-7, IP...... | ks | 1
REKAPITULÁCIA
1. |  | DODÁVKA | €
2. |  | MIMOSTAVENIŠTNÁ DOPRAVA | % | 3.6
3. |  | DODÁVKA SPOLU | €
4. |  | MONTÁŽ A DEMONTÁŽ DĽA CEN 921M | €
5. |  | NOSNÝ MATERIÁL K CEN 921M | €
6. |  | PODRUŽNÝ MATERIÁL K POL. Č.5/9 (SÁDRA.PRÍCHYTKY,KLINCE,ŠRÓBY,MATICE,DĽA ÚVODU CEN 921M) | % | 3
7. |  | PRESUN DOD. ZPOLČ.1 | % | 1
8. |  | REKAPITULÁCIA POL. Č.4-7 | €
DĽA CENEKON 946M
1. | r.2017 | 2a. ZEMNÉ PRÁCE DĽA CEN 946M
1. | PC r.2017 | 2b.MATERIÁL K CEN 946M
| DĽA CEN.2017 | 3.MURÁRSKE VÝPOMOCI - STANOVENÉ DĽA POL. STAVEB. CEN. HSV- 801-1
1. |  | VYSEKANIE KAPIES PRE ŠPELÍKY A KRABICE V MURIVE Z BETÓNU 50x50x50mm | ks | 113
2. |  | VYSEKANIE RÝH V BETÓNOVOM MURIVE hl.do 3cm š.do 3cm cca | m | 50
3. |  | VYSEKANIE RÝH PRE VODIČE V OMIETKE DO š.3cm cca | m | 1050
4. |  | VYVŔTANIE OTVORU JADRO KORUNKOVÉ DO D 102-122mm | dm3 | 0.75
5. |  | SPOLU | €
4.SKÚŠKY VYKONÁVANÉ V RÁMCI STAVEBNO MONT. PRÁC - OCENENÉ HZS
1. | PC | PRÁCE NUTNÉ NA KOMPLEXNÉ A PREDKOMPLEXNÉ | hod | 28
SKÚŠKY, PREDPÍSANÉ MERANIA,VYPRACOVANIE REVÍZNEJ
SPRÁVY A UVEDENIE DO PREVÁDZKY

## RS01
ŠPECIFIKÁCIA ROZVÁDZAČA
Typ a označenie :PLASTOVÁ ROZVODNICA "RS01" | [6 empty] | strana č.4
Napaťová sústava :
Ovládanie :
Ochrana :
Krytie : IP40/IP20
Výrobca :
Počet kusov :1
- mont. položky dľa uved. príručky zahŕňaú aj prepoj. materiál - ranžír respektíve uchopov. materiál potrebný pre montáž v rozvádzači!
MONT.DĽA PRÍRUČKY -OCENN.EL. ROZVÁDZAČOV NN /INDEX CÚ 2016/ 2,2
[5 empty] | cena € |  | cena€
Por. | Číslo | Materiál - prístrojová náplň | ks | cena € | montáže | cena € | materiálu
číslo | položky |  |  | mont.jedn. | spolu | mat.jedn. | celkom
1. | PC | PLASTOVÁ ROZVODNICA, zapustená "RS01" | 1
2. |  | napr.Legrand - praktibox, pre 72 modulov ,742x422x91
3. | PC | PRÍPOJNICE L1,2,3, PEN, PE, N
4. | PC | ZVODIČ PREPATIA FLP B+C, MAXI/3 | 1
5. | PC | VYPINAČ MSO-100-3, 100A | 1
6. | PC | ISTIČ 3P LTE 25B/3, 25A | 5
7. | PC | ISTIČ 3P LTE 40B/3, 40A | 1
8. | PC | PRÚD.CHRÁNIČ S NADPRÚD. OCHR. 1P OLE-10C-1N-030AC | 1
9. | PC | PRÚD.CHRÁNIČ S NADPRÚD. OCHR. 1P OLE-16B-1N-030AC | 1
10. | PC | ELEKTROMER iEM31MID - typ upresniť pri realizácii | 5
11. | PC | NÁPIS "RS01" | 6
12. | PC | POPISNÝ ŠTÍTOK | 25
13. | PC | VÝSTRAŽ. TABUĽKA | 1
14. | PC | SPOLU | €
15. | PC | PREC. MONT. PRÁC r.2016INDEX | 2.2
16. | PC | PREDB. CENA "RS01" | €

## RS1.1
ŠPECIFIKÁCIA ROZVÁDZAČA
Typ a označenie :PLASTOVÁ ROZVOD. "RS1.1" | [7 empty] | strana č.:5
Napaťová sústava :
Ovládanie :
Ochrana :
Krytie : IP40/ IP20
Výrobca :
Počet kusov :1
- mont. položky dľa uved. príručky zahŕňaú aj prepoj. materiál - ranžír respektíve uchopov. materiál potrebný pre montáž v rozvádzači!
MONT.DĽA PRÍRUČKY -OCENN.EL. ROZVÁDZAČOV NN /INDEX CÚ 2016/ 2,2
[5 empty] | cena € |  | cena€
Por. | Číslo | Materiál - prístrojová náplň | ks | cena € | montáže | cena € | materiálu
číslo | položky |  |  | mont.jedn. | spolu | mat.jedn. | celkom
1. | PC | PLASTOVÁ ROZVODNICA, zapustená "RS1.5" | 1
2. |  | napr.SCAME 675.4036.2 pre 36M, 420/434/95
3. | PC | PRÍPOJNICE L1,2,3, PEN, PE, N
4. | PC | VYPINAČ MSO-32-3, 32A | 1
5. | PC | ISTIČ 1P LTE 10B/1, 10A | 5
6. | PC | ISTIČ 1P LTE 16B/1, 16A | 6
7. | PC | PRÚDOVÝ CHRÁNIČ 4P LFE 40/4/030AC | 1
8. | PC | SÚMRAK SPÍNAČ ... | 3
9. | PC | NÁPIS "RS1.1" | 7
10. | PC | POPISNÝ ŠTÍTOK | 30
11. | PC | VÝSTRAŽ. TABUĽKA | 1
12. | PC | SPOLU | €
13. | PC | PREC. MONT. PRÁC r.2016INDEX | 2.2
14. | PC | PREDB. CENA "RS1.1" | €

## RS1.2, 1.3, 1.4
ŠPECIFIKÁCIA ROZVÁDZAČA
Typ a označenie :PLASTOVÁ ROZVOD. "RS1.2"/RS1.3, RS1.4/ | [7 empty] | strana č.:6
Napaťová sústava :
Ovládanie :
Ochrana :
Krytie :IP 40/ IP20
Výrobca :
Počet kusov :3
- mont. položky dľa uved. príručky zahŕňaú aj prepoj. materiál - ranžír respektíve uchopov. materiál potrebný pre montáž v rozvádzači!
MONT.DĽA PRÍRUČKY -OCENN.EL. ROZVÁDZAČOV NN /INDEX CÚ 2016/ 2,2
[5 empty] | cena € |  | cena€
Por. | Číslo | Materiál - prístrojová náplň | ks | cena € | montáže | cena € | materiálu
číslo | položky |  |  | mont.jedn. | spolu | mat.jedn. | celkom
1. | PC | PLASTOVÁ ROZVODNICA, zapustená "RS1.2" | 1
2. |  | napr.SCAME 675.4024.2 pre 24M, 420/326/95
3. | PC | PRÍPOJNICE L1,2,3, PEN, PE, N
4. | PC | VYPINAČ MSO-32-3, 32A | 1
5. | PC | ISTIČ 1P LTE 10B/1, 10A | 3
6. | PC | ISTIČ 1P LTE 16B/1, 16A | 4
7. | PC | PRÚDOVÝ CHRÁNIČ 4P LFE 40/4/030AC | 1
8. | PC | SÚMRAK SPÍNAČ ... | 1
9. | PC | NÁPIS "RS1.2" | 7
10. | PC | POPISNÝ ŠTÍTOK | 20
11. | PC | VÝSTRAŽ. TABUĽKA | 1
12. | PC | SPOLU | €
13. | PC | PREC. MONT. PRÁC r.2016INDEX | 2.2
14. | PC | PREDB. CENA "RS1.2" | €

## RS1.5
ŠPECIFIKÁCIA ROZVÁDZAČA
Typ a označenie :PLASTOVÁ ROZVOD. "RS1.5" | [7 empty] | strana č.:7
Napaťová sústava :
Ovládanie :
Ochrana :
Krytie : IP40/ IP20
Výrobca :
Počet kusov :1
- mont. položky dľa uved. príručky zahŕňaú aj prepoj. materiál - ranžír respektíve uchopov. materiál potrebný pre montáž v rozvádzači!
MONT.DĽA PRÍRUČKY -OCENN.EL. ROZVÁDZAČOV NN /INDEX CÚ 2016/ 2,2
[5 empty] | cena € |  | cena€
Por. | Číslo | Materiál - prístrojová náplň | ks | cena € | montáže | cena € | materiálu
číslo | položky |  |  | mont.jedn. | spolu | mat.jedn. | celkom
1. | PC | PLASTOVÁ ROZVODNICA, zapustená "RS1.5" | 1
2. |  | napr.SCAME 675.4036.2 pre 36M, 420/434/95
3. | PC | PRÍPOJNICE L1,2,3, PEN, PE, N
4. | PC | VYPINAČ MSO-40-3, 40A | 1
5. | PC | ISTIČ 1P LTE 10B/1, 10A | 3
6. | PC | ISTIČ 1P LTE 16B/1, 16A | 7
7. | PC | ISTIČ 3P LTE 10B/3, 10A | 1
8. | PC | PRÚDOVÝ CHRÁNIČ 4P LFE 40/4/030AC | 1
9. | PC | SÚMRAK SPÍNAČ ... | 1
10. | PC | NÁPIS "RS1.5" | 7
11. | PC | POPISNÝ ŠTÍTOK | 25
12. | PC | VÝSTRAŽ. TABUĽKA | 1
13. | PC | SPOLU | €
14. | PC | PREC. MONT. PRÁC r.2016INDEX | 2.2
15. | PC | PREDB. CENA "RS1.5" | €

## SO01 C.1-03 BL výkaz
| AKCIA : | 50217/ PROJEKT PRE REALIZÁCIU STAVBY - NOVOSTAVBA TRŽNICE - mesto FIĽAKOVO
KONV. KURZ:1€=30,1260Sk
ČÍSLO | ČÍSLO |  |  |  | JEDNOTK.
POL. | POLOŽKY | SKRÁTENNÝ POPIS | M.J. | MNOŽ. | CENA v € | NÁKLADY SPOLU V €
CENNÍKA
[6 empty] | DODÁVKA | MONTÁŽ
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
VÝKAZ VÝMER / dľa poskytnutej PD /
SO: 01 - STAVBA VSTUPNÉHO OBJEKTU A OBCHODOV
C.1- 03 ELEKTROINŠTALÁCIA
3. BLESKOZVOD A UZEMNENIE
1.
| r.2017 | ČASŤ "A"-DODÁVKA
1. | DĽA CENEKON 921M
2. | r.2017 | ČASŤ "B"- MONTÁŽ DlˇA CEN.921M
3. |  | MONTÁŽ PÁSOK FeZn 30x4, v zemi resp. betón základe | m | 85
4. |  | MONT.- DROTU Fe Zn o10 V ZEMI | m | 41
5. |  | MONT.- DROTU AlMgSi d 8 mm, na podperách | m | 97
6. |  | MONT.- DROTU AlMgSi d 8 mm, zvod | m | 40
7. |  | MONT.- PODPIER PV...plech | ks | 115
8. |  | MONT.- HROMOZVOD. SVORKA "ST.." | ks | 1
9. |  | MONT.- HROMOZVOD. SVORKA "SS" | ks | 1
10. |  | MONT.- HROMOZVOD. SVORKA "SO" | ks | 8
11. |  | MONT.- HROMOZVOD. SVORKA "SZ" | ks | 6
12. |  | MONT.- HROMOZVOD. SVORKA "SK" | ks | 5
13. |  | MONT.- HROMOZVOD. SVORKA "SR03" | ks | 12
14. |  | MONT.- POPIS. ŠTÍTKA OR01 | ks | 6
15. |  | MONT.- SKRINKA 250x250 ZAPUSTENÁ S NEREZ. DVIERKAMI , NA OCHR.SV. SZ | ks | 6
16. |  | MONT.- OCHRANNEJ RÚRKY POD OMIETKU , ZVOD /LWL 40/3/ | m | 40
17.
18. | r.PC 2017 | ČASŤ "C"- NOSNÝ MATERIAL K CEN 21M
19. | PC...str. 5% | PÁSOK FeZn 30x4, 89 m | kg | 89
20. | PC...str. 5% | DROT AlMgSi d 8mm 143m, 1m=0,14kg | kg | 20
21. | PC...str. 5% | DROT Fe Zn o10 , 43 m | kg | 21
22. | PC... | PODPERA PV ...... | ks | 115
23. | PC... | HROMOZVOD. SVORKA "ST.." | ks | 1
24. | PC... | HROMOZVOD. SVORKA "SS" | ks | 1
25. | PC... | HROMOZVOD. SVORKA "SO" | ks | 8
26. | PC... | HROMOZVOD. SVORKA "SZ" | ks | 6
27. | PC... | HROMOZVOD. SVORKA "SK" | ks | 5
28. | PC... | HROMOZVOD. SVORKA "SR03" | ks | 12
29. | PC... | MONTÁŽ POPIS. ŠTÍTKA OR01 | ks | 6
30. | PC... | SKRINKA 250x250 ZAPUSTENÁ S NEREZ. DVIERKAMI , NA OCHR.SV. SZ | ks | 6
31. | PC...str. 5% | OCHRANNEJ RÚRKY PVC POD OMIETKU , ZVOD /LWL 40/34/,15 ZVODOV | m | 42
32. | PC... | PRÍCHYTKA PVC /S40/ | ks | 42
REKAPITULÁCIA
1. |  | DODÁVKA | €
2. |  | MIMOSTAVENIŠTNÁ DOPRAVA | % | 3.6
3. |  | DODÁVKA SPOLU | €
4. |  | MONTÁŽ DĽA CEN 921M | €
5. |  | NOSNÝ MATERIÁL K CEN 921M | €
6. |  | PODRUŽNÝ MATERIÁL K POL. Č. 2/9 (SÁDRA.PRÍCHYTKY,KLINCE.. DĽA ÚVODU CEN 921M) | % | 3
7. |  | REKAPITULÁCIA POL.č.1-4 | €
DĽA CENEKON 946M
| r.2017 | 2. ZEMNÉ PRÁCE DĽA CEN 946M - PRE BLESKOZVOD
1. |  | VYTÝČENIE TRASY V ZASTAV. PRIESTORE | km | 0.04
2. |  | VYHĹBENIE KÁBEL. RÝHY 35x40, RUČNE ALEBO STROJOM, ZEMINA tr.4 | m | 40
3. |  | ZÁHOZ KÁBEL. RÝHY 35x40, RUČNE ALEBO STROJOM, ZEMINA tr.4 | m | 40
4. |  | ZEMNÉ PRÁCE DĽA CEN 946M -SPOLU | €
| DĽA CEN. | 3.MURÁRSKE VÝPOMOCI - STANOVENÉ DĽA POL. STAVEB. CEN. HSV- 801-1/
1. |  | VYSEKANIE KAPIES PRE ŠPELÍKY A KRABICE V MURIVE Z BETÓNU 50x50x50mm | ks | 6
2. |  | VYSEKANIE RÝH V BETÓNOVOM MURIVE hl.do 3cm š.do 3cm | m | 40
3. |  | VYVŔTANIE OTVORU JADRO KORUNKOVÉ DO D 102-122mm | dm3 | 0.25
4. |  | SPOLU | €
4.SKÚŠKY VYKONÁVANÉ V RÁMCI STAVEBNO MONT. PRÁC - OCENENÉ HZS
1. | PC | PRÁCE NUTNÉ NA KOMPLEXNÉ A PREDKOMPLEXNÉ | hod | 24
SKÚŠKY,PREDPÍSANÉ MERANIA,VYPRACOVANIE REVÍZNEJ
SPRÁVY A UVEDENIE DO PREVÁDZKY