## Stavba	: Komplexná rekonštrukcia budovy Mestského kultúrneho strediska vo Fiľakove, Námestie slobody 30, 986 01 Fiľakovo

Investor	: Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo

## Vykurovanie

Technická správa.

1. ÚVOD.

Predkladaná projektová dokumentácia rieši návrh vybudovania plynovej kotolne, rekonštrukciu vykurovania

Projektová dokumentácia bola spracovaná na základe dostupných podkladov, projektovej dokumentácie objektu, obhliadky priestorov, potrieb a požiadaviek investora.

Kotolňa bude mať príkon 2 x 114,3 kW, to je 228,6 kW (menovité tepelné zaťaženie).

Kategorizácia zdroja znečistenia.

Vyhláška MŽP SR č. 410/2012 Z.z. z 30.11.2012 definuje stredný zdroj tepla ako:

„1.1.2 Technologický celok obsahujúci spaľovacie zariadenia vrátane plynových turbín a stacionárnych piestových spaľovacích motorov, s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom 0,3 MW a vyšším až do 50 MW“

Kotolňa je v zmysle uvedenej vyhlášky malý zdroj znečistenia.

Rozptyľ znečisťujúcich látok je riešený v zmysle Prílohy č.9 k Vyhláške 410/2012 Z.z.

Emisné triedy jednotlivých typov spotrebičov:

kondenzačné kotly:				trieda NOx: 5, menej ako 50 mg/kWh

Hodnoty spalín:

Hmotnostný tok spalín min.: 10,44 g/sek. max.: 104,2 (2 x 52,1) g/sek.

Teplota spalín na výstupe z kotlov: 85 °C (max.)

Obsah CO2: 9,0%

Emisie NOx: menej ako 40 mg/kWh

Emisie CO: menej ako 30 mg/kWh

Zatriedenie technického zariadenia v zmysle Vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z.z.

Tlakové zariadenia :

skupiny A b.)1.	tlakové nádoby stabilné, ktoré neobsahujú kvapaliny s teplotou              vyššou, ako je bod ich varu pri 0,2 MPa, s objemom nad 10 litrov,

ktorých bezpečnostný súčin je vyšší ako 20.

skupiny B f.)1.		bezpečnostné príslušenstvo, ktoré chráni chráni technické zariadenie

pred prekročením najvyššieho pracovného tlaku

2. ENERGETICKÁ BILANCIA.

Vykurovanie

Vstupné údaje použité pre výpočty:

tepelná strata objektu 		Q	182,6 kW

výpočtová teplota 		te	-13°C

priemerná teplota 		tes	+3,7°C

vnútorná výpočt. teplota		ti	+20°C (priemerná)

počet dní vykur. obdobia		n	222

## Spotreba tepla na vykurovanie objektu

QR= 1424,46 GJ/r ( so zohľadnením útlmu mimo prevádzkových hodín)

3. SPOTREBA ZEMNÉHO  PLYNU.

## Spotreba tepla celkovo

QR=   1424,46 GJ/r

## Spotreba ZP na vykurovanie

MPD= 1424,46x10933,4x106x0,98=  43 518,9 Nm3/rok

Spotreba ZP

43 518,9 Nm3/rok

4. TECHNICKÉ RIEŠENIE

4.1 Zdroj tepla  - plynové kotly.

Kotolňa bude slúžiť ako zdroj tepla pre vykurovanie.

Vybudovaná bude v samostatnej miestnosti na 1.PP.

V kotolni budú osadené dva závesné kondenzačné nerezové kotol Vaillant VU 1206/5-5 ecoTEC plus.

Kondenzát z kotlov bude zachytávaný a odvádzaný do kanalizácie.

Odvod spalín a vetranie kotolne.

Kotly Vaillant VU 1206/5-5 ecoTEC plus sú konštrukčne riešené ako spotrebiče so spaľovacím okruhom oddeleným od priestoru, v ktorom je spotrebič umiestnený (prívod spaľovacieho vzduchu a odvod spalín mimo priestoru, v ktorom je spotrebič umiestnený).

Odvod spalín bude v zmysle STN EN 483 spoločným kondenzačným dymovodom  Vaillant HT alebo PP  Ø200. Dymovod bude vedený zvislo, zo súterénu odbjektu prierazom cez stenu a následne prichitením na stenovú konštrukciu nad strechou budú ukončené typovými nástavcami. Úroveň vyústenia spalín z dymovodu je 1,0 nad strešnú konštrukciu objektu. Dymovod bude trojvrstvový izolovaný. Účinná výška komína bude 15,0 metra.

Pripájacie dymovody od jednotlivých kotlov sú dimenzie Ø160

Nad kotlami bude v dymovode Ø200 osadené 0,25 m predlženia s revíznym otvorom.

Vetranie kotolne.

Vetranie kotolne bude prirodzené s trojnásobnou výmenou vzduchu.

Objem miestnosti 105 m3.

Množstvo privádzaného a odvádzaného vzduchu 315 m3/hod.

Na čelnej stene v pravej časti bude vyhotovený otvor pre prívod vzduchu so svetlosťou min. 0,342 m2.

Rozmery otvoru pre prívod vzduchu 800 x 450 mm, spodná hrana 500 mm nad podlahou kotolne /kotolňa je umiestnená v suteréne/. Prívod vzduchu nad podlahu kotolne  bude zavedený plechovým komínom.

Otvor bude prekrytý protidažďovou žalúziou IMOS PZ-AL 800x450 so zamurovacím rámom a sitom proti hmyzu

Na pravej bočnej stene kotolne bude umiestnený otvor na odvod vzduchu minimálnych rozmerov 0,190m2

Rozmery otvoru na odvod vzduchu 600 x 350 mm, vyhotovený bude tesne pod stropom nad zdruzeným rozdeľovačom a zberačom. Potrubie bude následne predĺžené o 5,6m cez susediacu miestnost (0.18) a vyústené na bočnej stene objektu.

Otvor bude prekrytý protidažďovou žalúziou IMOS PZ-AL 630x355 so zamurovacím rámom a sitom proti hmyzu.

Zabezpečovacie zariadenie kotolne.

Zabezpečovacie zariadenie navrhovanej teplovodnej kotolne je riešené v zmysle

STN EN 12 828 príloha D2.

Obsah vody vo vykurovacom systéme 		Vs= 1 800 litrov

maximálna prevádzková teplota 			tp= 75 °C

havarijná teplota				th= 80 °C

zväčšenie objemu vody (obr. D2)			e = 2,81 (%)

Statický tlak v systéme pst			20 kPa = 0,2 bar

Tlak pár	pD					30 kPa = 0,3 bar

Začiatočný tlak v systéme po			70 kPa =0,7 bar

Maximálny tlak v systéme pe			360 kPa = 3,6 bar

Zväčšenie objemu v litroch

Ve = e . Vs100 =  50,58 l

Objem vodnej rezervy:

VWR= 0,005 . Vs = 9,0 litrov

Celkový potrebný objem expanznej nádoby:

Vex= ( Ve+ VWR) . pe+1pe−po=

Vex= 62,58 . 1,59 = 99,31 ltr

V kotolni bude osadená  expanzná nádoba s vakom  reflex N 140 o objeme  140 litrov/6 bar, 120°C.

Expanzné potrubie

d1= 15 + 1,4 . Q= 15 + 1,4 . 120= 30,34 mm

d1 = DN 32

d2= 15 + 1,4 . Q= 15 + 1,4 . 240= 36,69 mm

d2 = DN 40

Poistný ventil  kotla

Každý kotol bude vybavený  poistným ventilom Vaillant na 4 bar.

Zabezpečenie kotlov proti nedostatku vody v zmysle STN EN 12828:

- navrhované plynové kondenzačné kotly sú vybavené vlastnou diagnostikou, ktorá pri nedostatku vody odstaví zariadenie (kód F.22 v diagnostike kotla)

4.2 Kotlový okruh.

Kotlový okruh bude zabezpečovať odvod tepla z kotlov do systému. Obeh vody v kotlovom okruhu bude kotlovými čerpadlami. Kotlové čerpadlá sú pod kotlami – povinné príslušenstvo.

Hydraulické oddelenie od vykurovacieho okruhu bude anuloidom Vaillant WH C 110

so zabudovaným magnetickým filtrom.

4.3 Okruhy vykurovania.

Vykurovanie budovy je navrhované ako teplovodné, radiátorové.

V rámci rekonštrukcie vykurovania budú vymenené radiátorové telesá a rozvody vykurovacej vody v celom objekte.

Vykurovanie bude rozdelené bude do 6 samostatných okruhov cez kombinovaný rozdeľovač a zberač RS-KOMBI 6.0 modul M 120. Qmax=15,0m3/h pripájacia dimenzia DN65.

Každý okruh bude samostatne regulovateľný, s nastaviteľnými časovými aj teplotnými parametrami – podľa potrieb a prevádzkovej doby.

Okruh vetva „A“

Parametre okruhu:

m= 1925,8 kg/hod

∆p= 10,5 kPa

∆t= 75/55°C

Obeh vykurovacej vody bude zabezpečovať čerpadlo Grundfos ALPHA2 L 25-40 180 s príkonom 34W/230V.

Teplota vykurovacie média bude zabezpečená trojcestným zmiešavacím ventilom ESBE VLA 131 DN25 kvs=10 so servopohonom ESBE ALF 131 230V/240 sek.

Parametre pre nastavenie čerpadla: prietok 2,06 m3/hod., 12,26 kPa.

Okruh bude doplnený všetkými potrebnými armatúrami. Napojený bude na rozdelovač a zberač.

Ovládanie čerpadla a trojcestného zmiešavača bude z regulácie Vaillant calorMATIC 630/3.

Okruh vetva „B“

Parametre okruhu:

m= 1429,9 kg/hod

∆p= 14,81 kPa

∆t= 75/57,1°C

Obeh vykurovacej vody bude zabezpečovať čerpadlo Grundfos ALPHA2 L 25-40 180 s príkonom 34W/230V.

Teplota vykurovacie média bude zabezpečená trojcestným zmiešavacím ventilom ESBE VLA 131 DN25 kvs=10 so servopohonom ESBE ALF 131 230V/240 sek.

Parametre pre nastavenie čerpadla: prietok 1,55 m3/hod., 17,51 kPa.

Okruh bude doplnený všetkými potrebnými armatúrami. Napojený bude na rozdelovač a zberač.

Ovládanie čerpadla a trojcestného zmiešavača bude z regulácie Vaillant calorMATIC 630/3.

Okruh vetva „C“

Parametre okruhu:

m= 1640 kg/hod

∆p= 13,62 kPa

∆t= 75/57,2 °C

Obeh vykurovacej vody bude zabezpečovať čerpadlo Grundfos ALPHA2 L 25-40 180 s príkonom 34W/230V.

Teplota vykurovacie média bude zabezpečená trojcestným zmiešavacím ventilom ESBE VLA 131 DN25 kvs=10 so servopohonom ESBE ALF 131 230V/240 sek.

Parametre pre nastavenie čerpadla: prietok 1,86 m3/hod., 18,05 kPa.

Okruh bude doplnený všetkými potrebnými armatúrami. Napojený bude na rozdelovač a zberač.

Ovládanie čerpadla a trojcestného zmiešavača bude z regulácie Vaillant calorMATIC 630/3.

Okruh vetva „D“

Parametre okruhu:

m= 1612 kg/hod

∆p= 11,61 kPa

∆t= 75/55°C

Obeh vykurovacej vody bude zabezpečovať čerpadlo Grundfos ALPHA2 L 25-40 180 s príkonom 34W/230V.

Teplota vykurovacie média bude zabezpečená trojcestným zmiešavacím ventilom ESBE VLA 131 DN25 kvs=10 so servopohonom ESBE ALF 131 230V/240 sek.

Parametre pre nastavenie čerpadla: prietok 1,66 m3/hod., 12,45 kPa.

Okruh bude doplnený všetkými potrebnými armatúrami. Napojený bude na rozdelovač a zberač.

Ovládanie čerpadla a trojcestného zmiešavača bude z regulácie Vaillant calorMATIC 630/3.

Okruh vetva „E“

Parametre okruhu:

m= 1491,8 kg/hod

∆p= 17,16 kPa

∆t= 75/55°C

Obeh vykurovacej vody bude zabezpečovať čerpadlo Grundfos ALPHA2 L 25-40 180 s príkonom 34W/230V.

Teplota vykurovacie média bude zabezpečená trojcestným zmiešavacím ventilom ESBE VLA 131 DN25 kvs=10 so servopohonom ESBE ALF 131 230V/240 sek.

Parametre pre nastavenie čerpadla: prietok 1,49 m3/hod., 17,24 kPa.

Okruh bude doplnený všetkými potrebnými armatúrami. Napojený bude na rozdelovač a zberač.

Ovládanie čerpadla a trojcestného zmiešavača bude z regulácie Vaillant calorMATIC 630/3.

Okruh vetva „F“

Parametre okruhu:

m= 1581 kg/hod

∆p= 17,30 kPa

∆t= 75/55,4°C

Obeh vykurovacej vody bude zabezpečovať čerpadlo Grundfos ALPHA2 L 25-40 180 s príkonom 34W/230V.

Teplota vykurovacie média bude zabezpečená trojcestným zmiešavacím ventilom ESBE VLA 131 DN25 kvs=10 so servopohonom ESBE ALF 131 230V/240 sek.

Parametre pre nastavenie čerpadla: prietok 1,59 m3/hod., 17,71 kPa.

Okruh bude doplnený všetkými potrebnými armatúrami. Napojený bude na rozdelovač a zberač.

Ovládanie čerpadla a trojcestného zmiešavača bude z regulácie Vaillant calorMATIC 630/3.

Okruh vetva „G“

Parametre okruhu:

m= 2710 kg/hod

∆p= 10,0 kPa

∆t= 75/55°C

Obeh vykurovacej vody bude zabezpečovať čerpadlo Grundfos ALPHA2 L 25-40 180 s príkonom 34W/230V.

Parametre pre nastavenie čerpadla: prietok 3,13 m3/hod., 17,98 kPa.

Okruh bude doplnený všetkými potrebnými armatúrami. Napojený bude na rozdelovač a zberač.

Ovládanie čerpadla a trojcestného zmiešavača bude z regulácie Vaillant calorMATIC 630/3.

4.5 Vykurovacia voda.

Do systému bude napustená voda vyhovujúca podmienkam uvedeným v návodoch na inštaláciu zariadení  dodávateľa vykurovacej techniky.

Po dôkladnom viacnásobnom prepláchnutí systému bude voda pri napúšťaní upravená na potrebné parametre pomocou doplňovacieho automatu s úpravou vody Waleon ChemControl WCC-SM25x.

4.6 Potrubia rozvodov.

Rozvody v kotolni budú zhotovené rúr z nelegovanej ocele s pozinkovanou úpravou povrchu Viega Prestabo spájaných lisovaním.

Na najnižších miestach  budú vybavené vypúšťacími kohútmi, na najvyšších odvzdušnením.

Potrubia v kotolni budú označené štítkami v zmysle STN 13 0072, pre samotné potrubia je platná

STN-EN 13 840-5.

4.7 Regulácia.

Regulácia bude pripravovať ekvitermicky regulovanú vodu pre vykurovací okruh.

Osadený bude kaskádový regulátor Vaillant calorMATIC 630/3 spolu s rozširovacími modulmi Vaillant VR60/3 a zónovými regulátormi Vaillant VR90/3 /viď schéma zapojenia/.

4.8 Obsluha kotolne.

Kotolňu bude prevádzkovať organizácia vlastniaca platnú odbornú spôsobilosť

vydanú TI podľa vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z., ktorá:

-poverí obsluhou technických zariadení spôsobilé osoby

-vypracuje pre prevádzku kotolne miestny prevádzkový predpis,

-zabezpečí vykonávanie predpísaných prehliadok a skúšok

a odstráni zistené nedostatky v lehotách, podľa príslušnej prílohy k vyhl.,

-bude viesť predpísané prevádzkové doklady a sprievodnú dokumentáciu technických zariadení,

vrátane dokladov o vykonaných prehliadkach a skúškach,

-bude viesť evidenciu vyhradených tlakových zariadení podľa prílohy č. 4 k vyhl. č.508/2009 Z.z.

Potrubie sa bude prevádzkovať a skúšať podľa platnej STN EN 13 840

V zmysle uvedenej STN vypracuje prevádzkové predpisy a bude vykonávať školenia a pravidelné preskúšania pracovníkov obsluhy zo znalosti STN a predpisov.

Prevádzka a skúšanie tlakových nádob stabilných sa bude vykonávať podľa STN 69 0012.

Dvere do kotolní sú v zmysle STN 38 6411 vybavené týmito výstražnými tabuľkami:

- PLYNOVÁ KOTOLŇA

- ZÁKAZ VSTUPU NEPOVOLANÝM OSOBÁM

- ZÁKAZ FAJČIŤ A VSTUPOVAŤ S OTVORENÝM OHŇOM

4.9 Vykurovanie objektu.

V objekte budú zdemontované všetky vykurovacie telesá a rozvody vrátane armatúr. Potrubné rozvody a vykurovacie telesá budú odvezené do šrotu. Na vykurovacích okruhoch sa teplo bude odovzdávať do priestoru pomocou oceľových panelových vykurovacích telies od výrobcu KORADO a.s. Česká Trebová.

Pripojenie telies bude priame pomocou armatúr od výrobcu IVAR z boku, na strane prívodu pomocou

termostatických ventilov bez prednastavenia IVAR.VD 2101N DN15 s termostatickou hlavicou IVAR T 5000. Na strane spiatočky sa osadí spiatočkový regulačný ventil IVAR.DD 301 priamy DN15 s prednastavením. V miestnostiach (1.4-Vestibul, 1.09-Klubovňa 1.10-Sála 1.11-Javisko 1.33-Hľadisko, 2.2-Zádverie, 2.3-Sála ) bude prevedenie napojenia vykurovacích telies v daných miestnostiach pomocou pripojovacej sady IVAR.KIT M-PR 01 priame pre dvojrurkovú sústavu. Pripojovacia sada má integrovaný termostatický ventil s prednastavením s termostatickou hlavicou IVAR T 5000. Na najvrchnejších podlažiach budú na vykurovacích telesách osadené odvzdušňovacie ventily IVAR.BALUX DN15.

Dimenzie pripájacách armatúr DN15 a DN20. Rozvody ústredného vykurovania vykurovacieho okruhu vedené voľne pred stavebnými konštrukciami budú realizované z oceľových rúr z uhlíkovej ocele z vonkajšej strany pozinkované spájané pomocou lisovacích tvaroviek od IVAR.C-STEEL,. Pre dodatočné pokrytie tepelných strát miesntostí (1.31-Hľadisko a 1.30-Javisko) budú navrhnuté teplovzdušné vykurovacie jednotky LERSEN ZETA TOP 323S s výkonom 22,1kW pri teplotnom spáde 75/55 °C. Jednotky budú inštalované na stenu /viď projektová dokumentácia/. Pripájacia dimenzia DN20.

Rozvody budú spádované (0,05%), v najvyšších miestach opatrené odvzdušnením, v najnižších miestach

vypúšťaním. Uloženie potrubia bude normalizované, pomocou doplnkových stavebných konštrukcií

z profilového materiálu. Na potrubiach ÚK treba označiť smery tokov, označenie hlavných armatúr a

medzné hodnoty na manometroch Všetky telesá budú doplnené termostatickými hlavicami.

Rozvody budú zväčša vedené pod stropom a po stenách v ojedinelých prípadoch zasekané v stene /viď výkresová dokumentácia/

4.10 Nátery a izolácie.

Voľne vedené rozvody ústredného vykurovania v kotolni a suteréne objektu treba izolovať Petrubicami

Armaflex hrúbky 19mm (min.hrúbka 15mm) ako aj rozdeľovač a zberač rovnakej hrúbky

Oceľová konštrukcia rozdeľovača/zberača v kotolni bude pod izoláciou opatrená náterom

základným a dvojnásobne syntetickým náterom.

Izolácie budú realizované podľa Vyhl. 282/2012 Z.z. o hrúbkach izolácií rozvodov UK a ZTI.

4.11  Starostlivosť o bezpečnosť práce.

Pri stavebných prácach budú dodržané príslušné články zákonov, vyhlášok

a nariadení:

- Zákon č.124/2006 Z.z. – o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

- Vyhláška MPSVR č. 508/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových technických zariadeniach

- Vyhláška SÚBP č. 59/1982 Z.z., v znení vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Z.z.

a č. 484/1990 Z.z., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce  technických zariadení,

- Vyhláška SÚBP č. 25/1984 Zb., v znení vyhlášky MPSVR č. 718/2002 Z.z. na zaistenie bezpečnosti v nízkotlakých kotolniach,

- Vyhláška MPSVR č. 508/2009 Zb. v doplnení  Vyhláškou ÚBP SR č, 75/1996 Z.z. na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakových kotolniach

Tepelná izolácia potrubí a zariadenia v kotolniach bude dimenzovaná tak, aby nedošlo k úrazu popálením.

Pri montáži a údržbe budú dodržané všetky bezpečnostné predpisy a nariadenia pre zváranie plameňom a elektrickým oblúkom.

5. ZÁVER.

Pri projekcii boli rešpektované:

- Všetky uvedené a citované predpisy a vyhlášky

- STN EN 12 831 Vykurovacie systémy v budovách, metóda výpočtu projektovaného tepelného príkonu

- STN EN 12 828 Vykurovacie systémy v budovách, navrhovanie systémov

- STN 06 0830 Zabezpečovacie zariadenie pre ústredné vykurovanie a ohrev teplej úžitkovej vody

- STN EN 13 840-5  Potrubie

- STN 38 3360 Skúšky potrubia ústredného vykurovania

- STN 38 3365 Skúšky potrubia ústredného vykurovania

- STN 73 4210 Komíny

- projektové podklady jednotlivých navrhovaných prvkov

Lučenec 2/2017

Zodpovedný projektant : Ing.Lukáš Rácz,PhD.

Rozmery kotla Vaillant VU 1206/5-5 ecoTEC plus

Technické parametre kotla Vaillant VU 1206/5-5 ecoTEC plus

▼

▼

▼